## 01-工艺提资优化说明
序号 | 招标文件要求 |  | 原图纸 | 现图纸改动 | 实际型号参数 | 提资优化说明 | 设计回复
| 设备名称 | 型号参数
1 | RC柠檬酸加药计量泵 | Q=2.0m³/h，H=15m，N≈0.55kW，变频控制 | 无详细设计 | 增加1台9m³/h磁力泵，原2台计量泵改为1m³/h | Q=9m3/h，H=10m，N=0.4kW，变频控制 Q=1m3/h，H=10m，N=0.75kW，变频控制 | 目前系统设计恢复性清洗碱洗的浓度为1000ppm，酸洗为2000ppm，为保证膜系统能在不同水质水量和污泥浓度的情况下均能正常稳定运行，建议预留较高浓度清洗的余量；新增加药泵出口电磁流量计，便于加药过程中的流量控制。 | 同意
2 | RC次氯酸钠加药计量泵 | Q=2.0m³/h，H=15m，N≈0.55kW，变频控制 | 无详细设计 | 增加1台9m³/h磁力泵，原2台计量泵改为1m³/h | Q=9m3/h，H=10m，N=0.4kW，变频控制 Q=1m3/h，H=10m，N=0.75kW，变频控制
3 | 次氯酸钠电磁流量计 | 无 | 无设计 | 新增DN50的电磁流量计 | DN50电磁流量计，4-20mA，精度±0.5%
4 | 柠檬酸电磁流量计 | 无 | 无设计 | 新增DN50的电磁流量计 | DN50电磁流量计，4-20mA，精度±0.5%
5 | 水环真空泵 | Q=1.7m³/min，-700mbar，N=2.2kw | 无详细设计 | 改为抽真空装置，每个系列1套，共增加16套 | Q=7L/S，真空度75KPa | 水环真空泵运行管理复杂，不能准确判断真空度，不适合大型膜系统运行管理；同时安装空间也较为紧凑，且现有图纸平面布置上没设置安装点，优化为膜系统更常用的真空水射器。 | 同意
6 | 管径优化 |  | PAC加药系统进药管DN40,出药管DN50 | PAC加药系统进药管DN25,出药管DN25 |  | 根据加药设备进行优化 | 同意
7 | 工艺仪表优化 |  |  | 新增浊度仪、反洗电磁流量计、压力变送器和液位计 |  | 为保证膜系统更稳定、高效运行，给运营人员的操作带来便利，新增上述仪表 | 同意
8 | 阀门优化 |  | 无要求 |  |  | 闸阀现场安装间距不够，且影响后期操作检修，建议改为蝶阀，工艺上也能满足需求；招标文件要求双偏心双法兰形式，经过和厂家确认，国内市政污水厂双偏心法兰使用较少，且在国外生产，货期约5个月，在不更换品牌和材质的情况下，建议改为更适合于国内市政污水厂的中线对夹式蝶阀。 | 业主同意即可，设计无异议
9 | 管道材质优化 |  | 膜出水泵进水管和反冲洗泵出水管管道材质为Q235A | 膜出水泵进水管和反冲洗泵出水管管道材质改为不锈钢304 |  | 在膜清洗过程中，膜出水泵进水管和反冲洗泵出水管中会有次氯酸钠和柠檬酸药液加入，Q235A材质不耐酸，为保证系统正常运行，管道材质更换为薄壁不锈钢304 | 同意，同步明确壁厚
10 | 风管安装界限优化 |  |  |  |  | 招标文件要求风管供货、安装至螺杆鼓风机出风口DN400手阀处，实际应供货安装至厂家供货的流量计和压力变送器安装位置之后的总管 | 业主同意即可，设计无异议
11 | 各系列风管阀门优化 |  | 无要求 |  |  | 图纸清单里风管上配有气动调节阀，此处没有仪表与之进行关联，无法实现调节功能，且工艺上亦无必要设置调节阀，其他项目此处都采用的是普通手阀，此处建议优化成气动蝶阀。 | 同意
12 | 阀门优化 |  | 无要求 |  |  | 招标文件要求蝶阀双偏心、双法兰形式，经过和厂家确认，国内市政污水厂双偏心和双法兰使用较少，且在国外生产，货期约5个月，在不更换品牌和材质的情况下，建议蝶阀统一改为更适合于国内市政污水厂的中线对夹式蝶阀 | 业主同意即可，设计无异议

## 02-建筑结构提资优化说明
序号 | 原图纸 | 现图纸改动 | 提资优化说明 | 设计回复
1 | 加药间、膜池防腐无要求 | 膜池内防腐按耐受4%柠檬酸和6‰的次氯酸钠设计，加药间30%柠檬酸和10%的次氯酸钠设计，具体见图 | 膜的恢复性清洗是在膜池内进行浸泡的，需要膜池有一定的耐腐蚀性，需要考虑膜池内壁防腐 | 同意
2 | 膜池内埋铁无设计 | 膜组件固定预埋不锈钢板，具体位置见图 | 本项目膜组件的吊装高度有限，根据实际情况重新研发设计了膜组件，提出固定埋铁的形式和数量，相应调整膜池内部素混填充，管沟内开孔尺寸调整 | 同意
3 | 膜池底部素混凝土填充高度200mm | 膜池内素混凝土填充高度改为100mm，具体改动见图 |  | 同意
4 | 缺膜组件检修平台 | 膜池回流渠检修平台，提荷载和检修区域，具体见图 | 考虑到后期运营维护中，膜组件的吊装检修是不可避免，需要设置一定空间的操作平台 | 同意
5 | 设备间内无产水管管墩 | 增加产水管管墩，具体见图 | 工艺管道安装需要，增加管墩 | 同意
6 | 膜车间产水泵和反洗泵基础、排水沟定位 | 膜车间产水泵和反洗泵基础尺寸调整，水泵基础位置及排水管位置向膜池移动400mm，具体见图 | 考虑到设备间布置紧凑，预留电气控制箱位置 | 同意
7 | 水泵基础无二次灌浆孔 | 新增二次灌浆孔，具体见图 | 大泵，建议预留二次灌浆孔 | 同意
8 | 设备间、加药间缺卸料泵基础 | 增加卸料泵基础，具体见图 | 加药间缺卸料泵基础，且加药间内有一条电缆沟，无安装位置，此处将卸料泵挪至加药间外 | 同意
9 | 空压机基础定位 | 空压机系统基础尺寸加大，位置调整，具体见图 | 考虑新增电缆沟，调整空压机基础位置 | 同意
10 | 电缆沟无设计 | 新增室内的电缆沟 | 电缆桥架不能走在水管之下，出于安全性和规范性考虑，增加电缆沟更加合理，根据设计院意见重新调整 | 同意
11 | 膜清洗加药间及厂区加药间基础位置 | 卸料泵基础、排水沟及矮墙调整，排水沟增加预留孔洞及排水管穿楼板 | 根据加药系统深化设计进行优化调整 | 同意
12 |  | 新增DN65穿墙管 | 存水泵出水管路需要 | 同意
13 | 膜池支管孔洞尺寸800×200mm | 孔洞尺寸改为900×400mm |  | 同意

## 03-电气一次图提资优化说明
序号 | 序号 |  | 原图纸 | 现图纸改动 | 需业主确认事项 | 设计回复
1 | 设备间动力柜1AP1一次图 | 智能电表型号 | 型号PMC-630 | 型号PZ96L，品牌：安科瑞 | MBR膜车间潜水搅拌机、剩余污泥泵、混合液回流泵、闸门、起重机配套控制箱、照明箱、检修箱等需提供电源的，提供数量和功率（潜水搅拌机运行电流和功率）
2 |  | 断路器型号 | NSX630N/3P 630A | 细化施耐德塑壳空开型号，分断能力50KA，NSX630N Mic2.3 630A 4P
3 |  | 母排规格 | 4（40x4） | TMY-4(50x4)+PE(40x4)
4 |  | 功率及电流 | 运行功率：291KW，电流：552A | 运行功率：296.5KW，电流：567A | 根据实际采购设备的功率进行深化设计
5 | 设备间动力柜1AP2一次图 | 智能电表型号 | 型号PMC-530-A | 型号PZ96L，品牌：安科瑞 |  | 无异议
6 |  | 智能电表数量 | 每一个供电回路都有写有智能电表型号 | 7台产水泵配智能电表，共7只表 |  | 无异议
7 | 设备间动力柜1AP3一次图 | 智能电表型号 | 型号PMC-530-A | 型号PZ96L，品牌：安科瑞 |  | 无异议
8 |  | 智能电表数量 | 每一个供电回路都有写有智能电表型号 | 7台产水泵配智能电表，共7只表 |  | 无异议
9 | 设备间动力柜1AP4一次图 | 智能电表型号 | 型号PMC-530-A | 型号PZ96L，品牌：安科瑞 |  | 无异议
10 |  | 智能电表数量 | 每一个供电回路都有写有智能电表型号 | 2台产水泵、4台反洗泵配智能电表，共6只表 |  | 无异议
11 | 设备间动力柜1AP5一次图 | 智能电表型号 | 型号PMC-530-A | 型号PZ96L，品牌：安科瑞 |  | 无异议
12 |  | 智能电表数量 | 每一个供电回路都有写有智能电表型号 | 2台排空泵配智能电表，共2只表 |  | 无异议
13 |  | 膜池排空泵功率 | 15KW，电流29A | 18.5KW，电流37A |  | 无异议
14 | 设备间动力柜2AP1一次图 | 智能电表型号 | 型号PMC-630 | 型号PZ96L，品牌：安科瑞 |  | 无异议
15 | 设备间动力柜2AP2一次图 | 智能电表型号 | 型号PMC-530-A | 型号PZ96L，品牌：安科瑞 |  | 无异议
16 |  | 智能电表数量 | 每一个供电回路都有写有智能电表型号 | 没有供电回路配智能电表，共0只表 |  | 无异议
17 |  | 备用供电回路 |  | 增加2个备用供电回路，空开型号NSX100N TM-D 32A 3P 3D |  | 无异议
18 | 设备间动力柜2AP3一次图 | 智能电表型号 | 型号PMC-530-A | 型号PZ96L，品牌：安科瑞 |  | 无异议
19 |  | 智能电表数量 | 每一个供电回路都有写有智能电表型号 | 没有供电回路配智能电表，共0只表 |  | 无异议
20 |  | 备用供电回路 |  | 增加2个备用供电回路，空开型号NSX80H MA 12.5A 3P 3D |  | 无异议
21 | 设备间动力柜2AP4一次图 | 智能电表型号 | 型号PMC-530-A | 型号PZ96L，品牌：安科瑞 |  | 无异议
22 |  | 智能电表数量 | 每一个供电回路都有写有智能电表型号 | 没有供电回路配智能电表，共0只表 |  | 无异议
23 |  | 排污泵功率 | 1.5KW | 1.7KW |  | 无异议
24 |  | MC次氯酸钠加药泵功率 | 0.37KW | 0.55KW |  | 无异议
25 | 设备间动力柜2AP5一次图 | 智能电表型号 | 型号PMC-530-A | 型号PZ96L，品牌：安科瑞 |  | 无异议
26 |  | 智能电表数量 | 每一个供电回路都有写有智能电表型号 | 膜池进水闸门、回流堰门供电回路配智能电表，共2只表 |  | 无异议
27 |  | 水环真空泵 | 2台，单台4KW | 取消，原供电回路改为备用，空开型号为：NSX100N TM-D 32A 3P 3D | 工艺优化需要，更换为真空水射器 | 无异议
28 | 设备间动力柜2AP6一次图 | 智能电表型号 | 型号PMC-530-A | 型号PZ96L，品牌：安科瑞 |  | 无异议
29 |  | 智能电表数量 | 每一个供电回路都有写有智能电表型号 | 没有供电回路配智能电表，共0只表 |  | 无异议
30 |  | RC加药、卸药泵 | 6台加药泵，单台0.55KW，2台卸药泵，单台0.75KW | 1-2#RC次钠加药泵，单台0.75KW；1-2#RC碱加药泵，单台2.2KW；1-2#RC酸加药泵，单台0.75KW；2台卸药泵，单台2.2KW；新增3#RC次钠加药泵，单台0.4KW；新增3#RC酸加药泵，单台0.4KW； | 工艺优化清洗浓度后，新增加药泵配电 | 无异议
31 | 设备间动力柜2AP7一次图 | 智能电表型号 | 型号PMC-530-A | 型号PZ96L，品牌：安科瑞 |  | 无异议
32 |  | 智能电表数量 | 每一个供电回路都有写有智能电表型号 | 没有供电回路配智能电表，共0只表 |  | 无异议
33 |  | RC加药、卸药泵 | 1-6#加药泵，单台0.55KW，1-2#加药泵，单台1.5KW，2台卸药泵，单台5KW | 1-6#加药泵加药泵，单台0.37KW, 2台卸药泵，单台7.5KW | 根据实际采购的设备功率进行优化调整 | 无异议

## 04-电气预埋图提资优化说明
序号 | 项目名称 | 原图纸 | 现图纸改动 | 提资说明 | 设计回复
1 | MBR底层设备间新增电缆沟及仪表桥架 |  | 增加2条电缆沟，W400xH500，详见图纸; 增加W300xH100桥架，详见图纸; 控制箱布置,详见图纸 | 1.底层设备间基础底板顶至-1.8米地面为素混浇筑，可以在素混填充时留出电缆沟的位置，且电缆沟位于水泵基础旁边，便于电缆敷设和接线； 2.原设计回流渠处电缆桥架与工艺管道冲突无法安装，且底层设备间顶部行车走行区域电缆桥架支吊架影响设备检修吊装； 3.新增桥架便于仪表及自控阀门电缆敷设： | 同意
2 | MBR上层配电室及室外水池部分，预留开孔及桥架走向、尺寸变更及新增桥架 |  | 1.二楼配电室楼面预留两处650x200电缆桥架孔； 2.设备间底层主桥架变更为600x100，顶层配电室局部主桥架变更为800x100，配电柜顶部桥架600x100变更长度及连接方式； 3.新增一条600x100桥架； 4.300x100桥架局部变更为400x100并变更走向； 5.新增两条渠道闸门桥架300x100； 以上变动详见图纸 | 1.低压配电室两路进线需引至上层配电柜，预留电缆桥架孔，便于进线电缆上引至配电柜，和配电柜至下层设备间配电电缆敷设； 2.新增一条600x100桥架用于配电柜至底层水平桥架电缆敷设，原有一条600x100桥架变更位置，需从低压电缆进线处上引至配电柜水平桥架； 3.膜池上方原设计300x100桥架影响膜组件吊装，变更至膜池框架外侧； 4.原设计膜池回流渠道闸门采用预埋管，渠道顶部盖板及检修孔，闸门预埋件较多不利于施工，新增两条300x100桥架，并与加药间桥架200x100连通； 5.原设计配电室至室外水池部分设备配电的300x100桥架，局部变更为400x100桥架； | 同意
3 | 预埋管 |  | 1.膜池排空泵及存水泵以及现场就地箱等位置新增电缆预埋管至新增电缆沟，详见图纸 | 1.预埋电缆保护管处位置狭小，为预留检修通道将配电箱移至楼梯下部，远离电缆沟，需进行保护管预埋； | 同意
4 | 动力柜与PLC柜的安装位置 |  | 柜子背面到墙的距离调整为1.0米，侧面到墙的距离调整为1.2米，布置两排柜子，两排间距2米，2AP1-2AP7集中放置一侧，1AP1-1AP5集中放置另一侧，详见图纸 | 原设计1AP1-1AP5,2AP1-2AP7均为上进上出线，柜后预留足够的空间，便于电缆敷设施工，且有利于施工分界（2AP为外部设备，不在膜系统施工范围）； | 同意