## 分项报价表
谢岗一期提标滤布滤池系统设备委外维修采购项目分项报价表
序号 | 采购项目 | 规格/服务/施工要求 | 数量 | 单位 | 所报不含税单价（元） | 不含税小计（元） | 备注
1 | 池壁承重板、“L”型承重钢板及“Ｈ”型承重钢构 | 材质为304#不锈钢，厚度10mm，适配现场滤布滤池，池壁承重板（尺寸：1300mm*1300mm，中心孔直径900mm）下方加装“L”型承重钢板（尺寸：1300mm*200mm）和“H”型承重钢构（尺寸：1500mm*200mm*2+500mm*200mm），分散池壁承重板承重力，确保安全。 | 1 | 套 |  |  | /
2 | 支撑轮支架 | 与原尺寸一致的304#不锈钢支架，支架受力面增加加强筋，提高支架强度，钢板厚度10mm，支撑轮支架可拆卸方式安装，方便后续维修、更换。 | 3 | 套 |  |  | 每组滤布滤池成套设备3套支撑轮支架
3 | 支撑轮 | 高强度、耐腐蚀、耐磨损支撑轮（外径200mm，内径80mm，高120mm），材质为实心聚甲醛树脂（赛钢），支撑轮轴销与轴承配合小50个丝方便安装及日后维护保养。 | 3 | 套 |  |  | 每组滤布滤池成套设备3套支撑轮
4 | 支撑轮轴承 | 支撑轮轴承选用水下专用氧化锆陶瓷轴承（型号：6208），满足各种工况要求，如耐腐蚀、耐锈蚀、耐酸碱等。 | 6 | 套 |  |  | 每组滤布滤池成套设备6套支撑轮轴承
5 | 密封圈 | 硅胶密封圈（直径900mm），适配现场滤布滤池。 | 1 | 套 |  |  | /
6 | 链条 | 材质为304#不锈钢链条定制作长度10米，厚度5MM。 | 1 | 条 |  |  | 定制
7 | 链轮 | PE材质厚度50mm大的直径1200MM压轮张紧轮共计三件定制 | 1 | 套 |  |  | 定制,一套共计三件
8 | 技术服务费 （措施费及管理费） | 包含设备拆卸改造安装、现场制作、校准同心、安全管理、垃圾清理、调试等服务。 | 1 | 项 |  |  | 定制
不含税合计（元）：
备注： 1.当分项报价明细表内累计与报价表不符时，以报价表为准，修正分项报价明细表的各项报价。 2.上述报价数值如需保留小数点后 2 位，从小数点后第 3 位四舍五入。
报价人：（加盖公章） 日期： 年 月 日