东莞市水务环境投资控股集团供水有限公司制水分公司第三水厂大岭山加压站部分

构筑物防雷装置整改项目
询价文件

东莞市水务环境投资控股集团供水有限公司
2025年12月15日

目   录
3第一章 询价邀请函


4第二章 用户需求


7第三章 合同条款


17第四章 报价须知


19第五章 报价文件（格式）





第一章 询价邀请函
各供应商：

我公司的“东莞市水务环境投资控股集团供水有限公司制水分公司第三水厂大岭山加压站部分构筑物防雷装置整改项目”正式开展，现邀请贵司参与本项目的询价采购。具体采购信息如下：

一、采购项目名称：东莞市水务环境投资控股集团供水有限公司制水分公司第三水厂大岭山加压站部分构筑物防雷装置整改项目
二、采购预算：含税最高限价为¥36,000.00
三、采购内容：大岭山加压站部分构筑物防雷装置整改（具体详见用户需求书）

四、资质要求：

1.自2022年1月1日以来，报价人具有至少一项建（构）筑物防雷装置整改的服务业绩（合同签订日期为2022年1月1日或以后）；

2.报价人未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单（处罚期限届满的除外）。

五、成交原则：从实质性满足采购需求的供应商中，按含税价最低成交原则确定成交供应商。

六、报价文件递交截止时间：2025年12月18日15时00分。

七、报价文件递交地点：东莞市莞城街道莞龙路141号（东莞市水务环境投资控股集团供水有限公司合同管理部）。

八、报价文件开封时间：2025年12月18日15时00分。

九、开封地点：东莞市水务环境投资控股集团供水有限公司二楼会议室。

十、采购人联系方式：

采购联系人：吴先生，联系电话：0769-22628713

联系地址：东莞市莞城街道莞龙路141号（东莞市水务环境投资控股集团供水有限公司）

东莞市水务环境投资控股集团供水有限公司

2025年12月15日      

第二章 用户需求
东莞市水务集团供水有限公司制水分公司第三水厂大岭山加压站防雷装置整改项目用户需求书

一、项目概况

我司委托东莞市气象服务中心对第三水厂大岭山加压站的构筑物进行防雷检测，检测过程中发现部分构筑物存在防雷安全隐患，并出具了《防雷装置整改意见书》，要求第三水厂对意见书中防雷安全隐患问题进行整改。 

二、服务内容

大岭山加压站(厨房、餐厅、办公楼、电教室、仓库、加氯间)引下线接地不通，需按规范要求按三类防雷建筑物重新敷设引下线，三类防雷引下线平均间距≤25米。接闪带锈蚀严重，需除锈保养、阳角处需加针保护。

大岭山加压站（办公楼、电教室）需按规范要求按三类防雷建筑物补敷设接闪网(接闪网规格≤20 m×20m或24m×16m)。

3、大岭山加压站(厨房、餐厅、办公楼、电教室、仓库、加氯间)低压电源线路入户处总电柜须安装I级试验电涌保护器，该电涌保护器电压保护水平值Up≤2.5kV,冲击电流Iimp≥12.5kA;电源浪涌保护器连接线应短直，总连线长度不宜大于0.5m,I类浪涌保护器使用铜线连接，相线连接线规格≥6mm²,接地端连接规格≥16mm²。

施工焊接工艺：接闪带与接闪带间、接闪带与引下线间、接闪网与接闪带间、接闪带与接闪杆间的焊接均为搭接全焊，焊接长度为12d(单面焊),拐弯处为弧型(即大于90°)。

4、整改项目明细表

	大岭山加压站防雷整改项目明细表

	部位
	序号
	项目
	单位
	数量
	

	电教室
	1
	敷设φ10圆钢接闪网
	米
	55
	

	
	2
	敷设防雷引下线
	条
	6
	

	
	3
	安装φ20圆钢避雷针
	支
	6
	

	
	4
	原有接闪带除锈保养
	米
	62
	

	
	5
	一级试验电源电涌保护器T1
	套
	1
	

	
	6
	电涌保护器安装调试、接地
	套
	1
	

	仓库
	1
	敷设防雷引下线
	条
	6
	

	
	2
	安装φ20圆钢避雷针
	支
	8
	

	
	3
	原有接闪带除锈保养
	米
	86
	

	
	4
	一级试验电源电涌保护器T1
	套
	1
	

	
	5
	电涌保护器安装调试、接地
	套
	1
	

	办公楼
	1
	敷设φ10圆钢接闪带、网
	米
	65
	

	
	2
	敷设防雷引下线
	条
	8
	

	
	3
	安装φ20圆钢避雷针
	支
	10
	

	
	4
	原有接闪带除锈保养
	米
	94
	

	
	5
	一级试验电源电涌保护器T1
	套
	1
	

	
	6
	电涌保护器安装调试、接地
	套
	1
	

	餐厅
	1
	敷设防雷引下线
	条
	4
	

	
	2
	安装φ20圆钢避雷针
	支
	4
	

	
	3
	原有接闪带除锈保养
	米
	39.6
	

	
	4
	一级试验电源电涌保护器T1
	套
	1
	

	
	5
	电涌保护器安装调试、接地
	套
	1
	

	厨房
	1
	敷设防雷引下线
	条
	2
	

	
	2
	安装φ20圆钢避雷针
	支
	4
	

	
	3
	原有接闪带除锈保养
	米
	37.4
	

	
	4
	一级试验电源电涌保护器T1
	套
	1
	

	
	5
	电涌保护器安装调试、接地
	套
	1
	

	加氯间
	1
	敷设防雷引下线
	条
	6
	

	
	2
	安装φ20圆钢避雷针
	支
	10
	

	
	3
	原有接闪带除锈保养
	米
	58
	

	
	4
	一级试验电源电涌保护器T1
	套
	1
	

	
	5
	电涌保护器安装调试、接地
	套
	1
	


三、技术要求

应符合国家相关标准，如《建筑物防雷设计规范》（GB 50057-2010）、《建筑物防雷装置检测技术规范》（GB/T 21431-2008）、《雷电防护系统部件（LPSC）第 1 部分：连接件的要求》（GB/T33588.1-2020）、《雷电防护系统部件（LPSC）第 2 部分：接闪器、引下线和接地极的要求》（GB/T 33588.2-2020）等。

四、其他要求

项目验收：项目整改施工完成，经东莞市气象服务中心检测合格并出具大岭山加压站的厨房、餐厅、办公楼、电教室、仓库、加氯间六间构筑物防雷装置检测合格证，方视为验收合格。
五、服务期限

（一）安装期限：自与我司签订合同起，10个工作日内完成整改项目施工，遇阴、雨天或因甲方原因不能施工时，安装期限可顺延。

（二）服务期限：自与我司签订合同起，至施工完工后经三厂聘请的第三方专业防雷检测机构检测验收合格出具《广东省雷电防护装置检测报告》合格文件止。

合同条款

东莞市水务环境投资控股集团供水有限公司制水分公司市第三水厂大岭山加压站部分构筑物防雷装置安装合同

项目名称：【制水】分公司市第三水厂大岭山加压站部分构筑物防雷设备安装项目          

委托单位：东莞市水务环境投资控股集团供水有限公司【制水 】分公司

服务单位：                                     
防雷装置安装合同

甲方（委托方）：东莞市水务环境投资控股集团供水有限公司【制水】分公司

乙方（服务方）：　                                  
项目名称：【制水】分公司市第三水厂大岭山加压站部分构筑物防雷设备安装项目               
根据本项目的具体情况，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本服务事项协商一致，订立本合同。   

乙方根据甲方的要求，并按国家标准《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010进行安装并通过甲方聘请的第三方防雷检测机构检测验收合格。

主要服务内容

1、大岭山加压站(厨房、餐厅、办公楼、电教室、仓库、加氯间)引下线接地不通，需按规范要求按三类防雷建筑物重新敷设引下线，三类防雷引下线平均间距≤25米。接闪带锈蚀严重，需除锈保养、阳角处需加针保护。
2、大岭山加压站（办公楼、电教室）需按规范要求按三类防雷建筑物补敷设接闪网(接闪网规格≤20 m×20m或24m×16m)。

3、大岭山加压站(厨房、餐厅、办公楼、电教室、仓库、加氯间)低压电源线路入户处总电柜须安装I级试验电涌保护器，该电涌保护器电压保护水平值Up≤2.5kV,冲击电流Iimp≥12.5kA;电源浪涌保护器连接线应短直，总连线长度不宜大于0.5m,I类浪涌保护器使用铜线连接，相线连接线规格≥6mm²,接地端连接规格≥16mm²。

施工焊接工艺：接闪带与接闪带间、接闪带与引下线间、接闪网与接闪带间、接闪带与接闪杆间的焊接均为搭接全焊，焊接长度为12d(单面焊),拐弯处为弧型(即大于90°)。

三、设备安装期限为自合同签订之日起【 】个日历天。遇阴、雨天或因甲方原因不能施工时，安装期限可顺延。

四、经双方协定，防雷设备安装服务费总额（含税）为¥【 】（大写：人民币【 】），该服务费包括但不限于人工费、材料费、包装、运费、安装调试费、税费等。

付款方式

合同签订后，在防雷设备安装完工并经甲方聘请的第三方专业防雷检测机构检测验收合格出具《广东省雷电防护装置检测报告》合格文件后10个工作日内，由甲方向乙方一次性支付合同服务款的 100 %。

六、甲方权责

1、甲方需积极配合乙方进行防雷设备安装。

2、甲方有权监督乙方严格按照国家标准《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010进行安装。

七、乙方权责

1、乙方在安装过程中应加强安全防护，严格遵守各项操作规程，确保安装安全，由乙方引发的安全责任由乙方负责。

2、乙方负责工程竣工后清理安装所产生的垃圾。

3、乙方负责配合甲方聘请的第三方专业防雷检测机构对防雷设备安装效果的检测验收。

4、防雷装置加装及检测服务质保期：1年，质保期限自甲方在质量验收单上签字确认验收合格之日起计。在质保期内，乙方须提供不低于原厂规定的维修和保养服务，免费解决非因甲方原因造成的质量问题，由乙方负责免费维修或更换装置。

5、乙方必须自行完成本合同约定的服务，不得将全部或部分工作交由第三方完成。

八、保密责任

1、乙方承诺对在洽谈和履行合同中获悉的甲方信息严格保密，并仅限用于本合同使用。这些信息包括但不限于商业合同、客户信息、档案信息等。未经甲方书面允许，乙方不得以任何目的或形式复制、使用或向他人透露。

2、除非法律法规另有规定或者有关行政、司法机关提出要求，未经甲方书面许可，乙方不得向第三方披露本合同的具体内容，包括但不限于合同条款或与本合同相关的任何知识产权、商业秘密等信息。

3、乙方承诺告知其所属或聘用的相关人员对所接触的上述信息进行保密，并取得员工承诺：无论其任职或离职，该员工都保证不向任何人、公司、企业或其他方透露所获悉保密信息。若乙方员工违反保密约定，乙方承担连带责任。

4、双方确认，本合同相关保密条款的效力，不受合同终止、解除、无效或被撤销等因素的影响，持续有效。

九、违约责任

1、乙方逾期履行合同的，每逾期一天，应按合同价款的5‰向甲方支付违约金，甲方有权从合同价款中扣除。逾期超过15日的，甲方有权解除本合同，并要求退还全部服务费用（如有）。

2、除本合同另有约定外，乙方违反本合同约定，经甲方催促后仍未约履行，甲方有权解除本合同，乙方应返还甲方已付款项（如有）及向甲方支付合同价款的20%的违约金，违约金不足以弥补甲方损失的（包括但不限于甲方向乙方追究违约责任而支付的律师费、诉讼费、公证费、鉴定费、调查费、差旅费等），甲方有权就不足部分继续追偿。

十、弃权

甲方对于本协议任何条款项下的违约或不履行放弃追究责任，或甲方一次或数次没有强制履行本协议任何条款，或没有行使本协议项下的任何权利、救济权或特权，不应被解释为甲方对随后发生的类似违约或不履行也放弃追究违约责任，也不应认为甲方已放弃这些条款、权利、救济或特权。如甲方有意放弃根据本协议的条款或条件享有的权利，则甲方应签署书面的弃权书，并特别指明放弃何条款或条件中的权利，否则不视为弃权。

十一、争议的解决

协议执行过程中发生的任何争议，如双方不能通过友好协商解决，任何一方均有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。

十二、 送达

合同双方按本合同列明的地址为送达地址，其适用范围包括双方非诉时各类通知、协议等文件以及就合同发生纠纷时相关文件和法律文书的送达，同时包括在争议进入诉讼程序后的一审、二审、再审和执行程序。一方向对方发出的通知及文件，可以通过直接送达，或者邮寄、电话通知、传真、电子邮件、微信等方式送达，信函寄出三日后视为送达，其他方式发出之日即视为送达，实际收到时间更早的，以实际收到时间为送达时间。一方无故拒收或无法联系或联系方式错误等原因导致无法送达的，仍视为已送达；无论是否为对方签收还是第三人签收，都被认为十分确定地送达给了对方；一方联系方式变更的，应当提前书面通知对方，否则视为未变更，由变更方承担不利后果。

十三、如有未尽事宜，双方可签订补充合同，补充合同与所有附件均为合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。

十四、本合同一式四份，甲乙双方各持两份，并由双方法定代表人或负责人签字并加盖公章后生效。
附件：防雷装置安装安全协议书

（以下无正文内容，为合同签署页）

甲方（盖章）：东莞市水务环境投资控股集团供水有限公司【制水】分公司   

甲方负责人：

乙方（盖章）：

乙方法定代表人：

公司名称：

开户银行：

帐    号：     

合同签订地点：东莞市水务环境投资控股集团供水有限公司

合同签订时间：    年    月   日

附件

防雷装置安装安全协议书

甲方：东莞市水务环境投资控股集团供水有限公司【制水】分公司 

乙方：                                     

工程项目：【制水】分公司市第三水厂大岭山加压站部分构筑物防雷设备安装项目      
为加强工程相关方安全管理，深入贯彻“安全第一，预防为主、综合治理”安全生产方针，保证人身、设备安全，确保工程期间甲方委托乙方的工程和临时工作顺利进行。根据国家有关法律规定，经甲乙双方平等协商、意见一致，自愿签订如下安全协议，并作为合同的必要补充条件：

一、甲乙双方必须认真贯彻执行国家制定的安全生产政策、法律、法规。

二、甲方承担的安全责任、权利

（一）甲方有权要求乙方必须严格遵守安全生产法律、法规、标准、安全生产规章制度和操作规程，熟练掌握事故防范措施和事故应急处理预案。

（二）甲方管理人员有权制止乙方人员违纪作业，并按规定给予处罚。

（三）甲方有权对安全意识差、不听安全生产指挥的乙方人员责令退场。

三、乙方承担的安全责任、权利

（一）乙方是本项目安全生产的直接责任人，必须严格执行国家及甲方有关安全生产的相关规定、制度。

（二）在往返施工路途及施工过程中如发生人身伤亡事故，由乙方承担全部负责。

（三）乙方应对工作现场的行为完全负责，乙方工作人员不得违章作业，冒险作业，不能疲劳作业，并按规定做好保护工作。

（四）乙方在工程现场人员必须有配备齐全的安全防护用品，不能满足安全工程需要时，人员不得进入工程现场。

（五）乙方根据需要为从事高度危险工作的人员购买适当的人身意外伤害保险。

（六）本协议约定期间，由于乙方或乙方工作人员过错造成安全事故的，乙方负全部责任，并由乙方承担造成的经济损失和法律责任。

（七）本协议约定期间如因乙方或乙方工作人员过错给甲方造成损失，由乙方负责向甲方赔偿，甲方有权直接从乙方合同价款中将相关损失赔偿款进行抵扣。

四、乙方工作人员必须严格遵守和服从现场安全规定及安全管理，在施工现场必须做到：

（一）高空悬空作业必须系好安全带。

（二）班前不得喝酒，在禁止吸烟的区域不得吸烟。

（三）现场内不得赤脚，不得穿拖鞋、高跟鞋，高空作业不得穿皮鞋和带钉易滑鞋。

（四）未经甲方施工负责人批准，不得随便拆除已架设的安全防护设施及安全装置和安全标牌。

（五）不得私自乱接乱拉电线，保护工地上临时用电电缆及配电箱的完好，不得用材料、工具等压砸电缆电线，确保用电安全。

（六）不得在工程现场烧火。

（七）不得从高处向下抛扔任何物资、材料，堆放时不超过限重标准。

（八）不得在高处临边一米范围内堆放活动材料。

（九）不得在操作面上及高处临边竖立放置工具。

（十）使用电动工具，必须按操作规程和说明书要求正确佩戴防护用品。

（十一）施工过程中必须严格遵守安全操作规程。

五、本协议自甲方双方法定代表人或负责人签字并加盖公章后生效，一式四份，甲乙双方各执两份。

甲方（盖章）：东莞市水务环境投资控股集            乙方（盖章）：

团供水有限公司【 制水 】分公司            
负责人：                                          法定代表人：
日期：                                            日期：
阳光合作告知函

项目名称：东莞市水务环境投资控股集团供水有限公司制水分公司市第三水厂大岭山加压站部分构筑物防雷装置安装项目     
XX：                          
为保证我公司人员廉洁从业，规范和鼓励诚信交易行为，防止腐败和商业贿赂发生，推动双方建立阳光合作关系，现将我方推行阳光合作的相关管理规定函告如下：

一、我方负责对本单位有关人员进行阳光合作教育和管理。

二、我方人员有责任向贵方介绍本单位有关阳光合作的相关规定。

三、我方人员应本着诚实守信、公平公开、平等互利原则开展交易合作，遵守国家相关法律法规。

四、我方人员应廉洁从业，自觉抵制商业贿赂及不正当交易行为，在交易业务中涉及本人、亲属或其他相关人员时，应主动提请回避。

五、在业务合作过程中，我方人员不得有以下违法违规行为：

（一）合作过程中通过各种方式向贵方索贿、行贿，或为亲属、其他相关人员索取其他协助或服务； 

（二）合作过程中通过各种方式收受贵方财物、服务，或为他人谋取不正当利益，包括但不限于：实物、现金、有价证券、礼券等有价物品（以下统称“财物”），不得参加贵方提供的旅游或其他可能影响职务廉洁的活动；

（三）擅自截留、挪用或侵占贵方财物； 

（四）以各种形式参与民间借贷，帮助贵方过桥借贷； 

（五）参与黄、赌、毒等违法犯罪活动；

（六）其他违反国家法律法规和违反廉洁从业的行为。 

六、在业务合作期间，我方有权通过回访等方式监督阳光合作执行情况。贵方及贵方人员发现我方任何人员任何形式的行贿、索贿、受贿或其他违反阳光合作的行为，可及时向我方举报。

七、烦请贵方及贵方人员在投诉举报时，积极配合我方的相关调查工作，并提供联系方式等，便于我方纪检监察机构联系与调查核实。我方承诺对贵方的投诉举报人进行保密。

八、贵方投诉举报的情况，经查证属实，我方将视情节轻重和影响恶劣程度对相关人员进行内部处理；构成犯罪的，依法移送司法机关处置，并将调查结果及时向贵方反馈。

九、如贵方经办人员或其他相关人员主动诱使我方人员作出本告知函第五点列明的违法违规行为的，我方有权终止双方的合作，由此造成的损失由贵方承担。

十、我方对如实举报和严格遵守阳光合作精神的合作方，在同等条件下给予后续合作的优先权。

十一、其他

（一）本告知函所言“其他相关人员”是指经办人以外的与合作项目有直接或间接利益关系的人员，包括但不仅限于项目经办人的亲友。

（二）我方常设投诉举报受理部门及联系方式： 

1.投诉举报受理部门：东莞市水务环境投资控股集团有限公司纪检监察部；

2.投诉举报电话：0769–28823293（星期一至星期五：8:30-17:30）；

3.联系地址：东莞市东城街道育华路1号；

4.邮编：523000。

让我们共同为建立健康、公平的商业秩序和实现双赢而努力。
特此致函。

东莞市水务环境投资控股集团供水有限公司制水分公司
  年   月  日  

阳光合作告知函回执

                            合同编号：  

我单位于     年   月    日收到东莞市水务环境投资控股集团供水有限公司制水分公司的《阳光合作告知函》（合同名称:东莞市水务环境投资控股集团供水有限公司制水分公司市第三水厂大岭山加压站部分构筑物防雷装置安装合同，采购编号：，承诺理解函告内容并告知相关人员严格执行其中规定。

                                                         （盖章）

法定代表人：     

第四章 报价须知

一、项目费用说明

报价人应按询价文件要求及企业的自身情况进行报价。所报的价格包含完成询价文件规定的工作所需的全部费用，并承担所有相应项目风险。

二、报价文件的组成

1.报价表；

2.营业执照；

3.询价响应声明书；
4.用户需求偏离表；

5.合同条款偏离表；

6.自2022年1月1日以来，报价人具有至少一项建（构）筑物防雷装置整改的服务业绩合同复印件（需提供项目合同要点：（1）服务内容需体现：建（构）筑物防雷装置整改；（2）合同签订日期为2022年1月1日或以后；（3）合同双方盖章等关键页）。
三、报价文件的封装和递交

1.报价人应将报价文件一起密封在一个不透明的外层封装中。外层密封封装表面应正确标明项目名称、报价人单位名称，封口位置加盖报价人公章。

2. 报价文件无须装订成册。若报价文件装订成册，需同时提供电子文件，内容包括：签字、盖章后的报价文件扫描版PDF格式电子文件。电子文件不可设置密码，用U盘或DVD或CD-R光盘储存 ，并密封于“电子文件”内（电子文件的包装封面需注明项目名称、项目编号、报价人单位名称，并加盖报价人公章）。

3.密封好的报价文件，应于询价邀请函中规定的截止时间前递交到采购人指定的递交地点，否则视为放弃参与本项目。
四、报价有效性说明

1.含税总报价不得高于本项目含税最高限价，含税总报价最多保留小数点后两位。报价人未按询价文件要求进行报价的，该报价人的报价文件将被视为无效报价；
2.对用户需求书、合同条款响应有负偏离的，按无效响应处理；

3.报价人未按报价文件格式提供相应材料的，按无效报价处理；
4.若有效报价文件不足三家时，采购人有权重新进行采购。在实质性满足采购需求的情况下，若2家以上（含本数）供应商报价一致且同为最低价时，报价相同的供应商再进行一次报价，且再次报价不得高于前一次报价，以此类推，直至最终确定成交供应商。当报价文件完全响应需求的最低价供应商放弃成交资格或经确认未实质性满足采购需求时，我公司有权确定实质性满足采购需求的第二低价供应商作为成交供应商，或重新进行采购。

5.采购人在报价文件递交截止时间当天通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询报价人的信用记录。被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单（处罚期限届满的除外）的报价人，其报价文件将被视为无效报价。
特别说明

（1）与采购人存在利害关系可能影响采购公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加报价；（2）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一项目报价；（3）存在股权/股份控制、共同实际控制人、高管交叉任职、可能导致不当利益输送的其他关系等关联关系的供应商，不得参与同一项目报价。

上述情况一经发现，相关报价均无效。

第五章 报价文件（格式）
1. 报价表

	项目名称
	东莞市水务环境投资控股集团供水有限公司制水分公司第三水厂大岭山加压站部分构筑物防雷装置整改项目

	含税总报价
（单位：元）
	人民币（小写）：                    

	报价人纳税类型
	□ 一般纳税人

□ 小规模纳税人

	报价人提供的增值税普通发票的税率
	     %

	备注
	一、已详细审查全部询价文件要求，并响应询价文件全部要求。

二、本次所报价格为含销项税额，包含供应商销项税额及完成本项目所需的全部费用。

三、含税总报价不得高于本项目含税最高限价（¥36,000.00），否则视为无效报价。

四、上述报价数值保留小数点后2位，从小数点后第3位四舍五入。
五、从实质性满足采购需求的供应商中，按含税价最低成交原则确定成交供应商（若最低报价相同时进行二次报价，直至最终确定成交供应商）。

六、（1）当报价表内总报价与分项报价表内累计不符时，以报价表为准，修正分项报价表内的各项报价；不遵从修正原则的视为无效报价；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准，修正小写金额；不遵从修正原则的视为无效报价；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价表的总价为准，并修改单价；
（4）分项报价表内，总价金额与按单项金额累计不一致的，以单项金额累计结果为准，修正分项报价表内的总价金额；不遵从修正原则的视为无效报价。
同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

七、本报价表不允许调整，擅自修改，将视为无效报价。

八、分项报价表遵循以上要求执行。


联系人：                          联系电话：

联系地址：

                                                报价人：（加盖报价人公章）
                                                日期：   年    月   日

1-1.分项报价表
	序号
	项目
	单位
	数量
	分项单价
（含税，元）
	分项小计
（含税，元）

	1
	安装φ20圆钢避雷针
	支
	42
	
	

	2
	电涌保护器安装调试、接地
	套
	6
	
	

	3
	敷设防雷引下线
	条
	32
	
	

	4
	一级试验电源电涌保护器T1
	套
	6
	
	

	5
	原有接闪带除锈保养
	米
	377
	
	

	6
	敷设φ10圆钢接闪带、网
	米
	65
	
	

	7
	敷设φ10圆钢接闪网
	米
	55
	
	


注：服务范围及具体数量详见“第二章 用户需求”的《整改项目明细表》。

报价人：（加盖报价人公章）       

                                     日期：   年    月   日

2.营业执照

3.询价响应声明书
询价响应声明书

致：东莞市水务环境投资控股集团供水有限公司
根据贵司    东莞市水务环境投资控股集团供水有限公司制水分公司第三水厂大岭山加压站部分构筑物防雷装置整改   项目的询价邀请，签字代表经正式授权并代表我单位提交以下报价文件正本一份。            

    据此函，签字代表宣布同意如下：  

1、按询价文件规定履行相关责任和义务。

2、已详细审查全部询价文件要求、服务要求、合同条款并响应询价文件全部要求。

3、同意提供采购方要求的与其询价响应文件有关报告及资料。

4、如我公司存在成交后放弃或提供虚假证明文件、虚假报价文件或存在实际供货技术参数、质量低于询价文件要求或报价文件承诺的标准等情况的，我公司将同意并接受列入东莞市水务环境投资控股集团供水有限公司“黑名单”。  

                               签字代表姓名（或私章）：                           

                                               报价人：（加盖报价人公章）    

                                                 日期：    年   月   日
4.用户需求偏离表

用户需求偏离表
	序号
	需求书要求
	响应情况

	
	条款号
	简要内容
	偏离情况
	具体偏离内容

	1
	一
	项目概况
	
	

	2
	二
	服务内容
	
	

	3
	三
	技术要求
	
	

	4
	四
	其他要求
	
	

	5
	五
	服务期限
	
	


备注：

（1）报价人应对照用户需求书响应，逐条、如实地填写“偏离情况”，若发现虚假填写本表，或伪造、变造证明材料，或对需求书及其附件无法响应的，按无效响应处理。若发现此表未逐条填写视为完全响应用户需求书要求。

（2）偏离情况分为：响应、无法响应。响应是指报价人提供的货物（或服务）完全响应用户需求书的要求；无法响应是指报价人提供的货物（或服务）不满足或不完全响应用户需求书的要求。
（3）“偏离情况”项为无法响应的，必须在“具体偏离内容”项内详细说明与用户需求书的偏离内容，“偏离情况”项为响应的，在“具体偏离内容”项内填“无”。 

（4）如报价人差异内容较多可另附页说明。

报价人：（加盖报价人公章）
日  期：     年   月   日
5.合同条款偏离表

合同条款偏离表
	序号
	合同要求
	响应情况

	
	条款号
	简要内容
	偏离情况
	具体偏离内容

	1
	一
	乙方根据甲方的要求，并按国家标准《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010进行安装并通过甲方聘请的第三方防雷检测机构检测验收合格。
	
	

	2
	二
	主要服务内容
	
	

	3
	三
	设备安装期限为自合同签订之日起【 】个日历天。遇阴、雨天或因甲方原因不能施工时，安装期限可顺延。
	
	

	4
	四
	经双方协定，防雷设备安装服务费总额（含税）为¥【 】（大写：人民币【 】），该服务费包括但不限于人工费、材料费、包装、运费、安装调试费、税费等。
	
	

	5
	五
	付款方式
	
	

	6
	六
	甲方权责
	
	

	7
	七
	乙方权责
	
	

	8
	八
	保密责任
	
	

	9
	九
	违约责任
	
	

	10
	十
	弃权
	
	

	11
	十一
	争议的解决办法
	
	

	12
	十二
	送达
	
	

	13
	十三
	如有未尽事宜，双方可签订补充合同，补充合同与所有附件均为合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。
	
	

	14
	附件
	附件
	
	

	15
	/
	阳光合作告知函
	
	


备注：

（1）报价人应对照合同响应，逐条、如实地填写“偏离情况”，若发现虚假填写本表，或伪造、变造证明材料，或对合同及其附件无法响应的，按无效响应处理。若发现此表未逐条填写视为完全响应合同要求。

（2）偏离情况分为：响应、无法响应。响应是指报价人提供的货物（或服务）完全响应合同的要求；无法响应是指报价人提供的货物（或服务）不满足或不完全响应合同的要求。

（3）“偏离情况”项为无法响应的，必须在“具体偏离内容”项内详细说明与合同的偏离内容，“偏离情况”项为响应的，在“具体偏离内容”项内填“无”。 

（4）如报价人差异内容较多可另附页说明。

报价人：（加盖报价人公章）
日  期：     年   月   日
6.自2022年1月1日以来，报价人具有至少一项建（构）筑物防雷装置整改的服务业绩合同复印件（需提供项目合同要点：（1）服务内容需体现：建（构）筑物防雷装置整改；（2）合同签订日期为2022年1月1日或以后；（3）合同双方盖章等关键页）
注：若合同无法反映项目合同要点的，还需提供产品购买方出具的书面补充说明文件复印件作为辅助证明（补充说明文件复印件能显示购买方公章)。



