东莞市水务环境投资控股集团供水有限公司制水分公司第六水厂B组臭氧发生器供电

单元委外维修服务采购项目
询价文件

东莞市水务环境投资控股集团供水有限公司
2025年12月29日

目   录
3第一章 询价邀请函


4第二章 用户需求


6第三章 合同条款


13第四章 报价须知


15第五章 报价文件（格式）





第一章 询价邀请函
各供应商：

我公司的“东莞市水务环境投资控股集团供水有限公司制水分公司第六水厂B组臭氧发生器供电单元委外维修服务采购项目”正式开展，现邀请贵司参与本项目的询价采购。具体采购信息如下：

一、采购项目名称：东莞市水务环境投资控股集团供水有限公司制水分公司第六水厂B组臭氧发生器供电单元委外维修服务采购项目
二、采购预算：含税最高限价为¥330,000.00
三、采购内容：第六水厂B组臭氧发生器供电单元委外维修（具体详见用户需求书）

四、资质要求：

1.自2022年1月1日以来，报价人具有至少一项机电设备安装（或维修维护）的服务业绩（合同签订日期为2022年1月1日或以后）；

2.报价人未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单（处罚期限届满的除外）。

五、成交原则：从实质性满足采购需求的供应商中，按含税价最低成交原则确定成交供应商。

六、报价文件递交截止时间：2026年1月8日15时00分。

七、报价文件递交地点：东莞市莞城街道莞龙路141号（东莞市水务环境投资控股集团供水有限公司合同管理部）。

八、报价文件开封时间：2026年1月8日15时00分。

九、开封地点：东莞市水务环境投资控股集团供水有限公司二楼会议室。

十、采购人联系方式：

采购联系人：吴先生，联系电话：0769-22628713

联系地址：东莞市莞城街道莞龙路141号（东莞市水务环境投资控股集团供水有限公司）

东莞市水务环境投资控股集团供水有限公司

2025年12月29日      

第二章 用户需求
第六水厂B组臭氧发生器供电单元委外维修服务需求书
项目概况

1.1 B组臭氧发生器现状

第六水厂B组臭氧发生器品牌型号为Ozonia XF 4199，至今已运行17年。近期，B组臭氧发生器频繁出现故障，其中一个现象为运行一段时间后，1#供电单元报故障代码57（功率模块故障），目前已无法开机。经检查，B组臭氧发生器1#供电单元的功率模块、控制器都存在故障，2#供电单元和冷却系统、变压器、周边设备均正常运行。

[image: image1.png]



图1 供电单元1#控制器

1.2 工作内容
为恢复臭氧系统正常运行，需对B组臭氧发生器1#供电单元进行维修，包括但不限于更换功率模块和控制器，更新控制器程序等。
服务单位要求
在中华人民共和国境内登记注册、合法存续、正常经营且具有独立承担民事责任能力的法人或其他组织。
服务工作要求
3.1 工作要求
本次维修需提供适用于Ozonia XF 4199臭氧发生器供电单元的功率模块，并更换相应配件。
	序号
	项目
	生产厂家物料号
	数量
	单位
	备注

	1
	更换1#控制器并更新专用程序
	/
	1
	块
	使用厂内备件

	2
	更换1#功率模块
	3218768
	1
	组
	服务商提供配件

	3
	完成维修所需的其他耗材、人工、运输费等
	/
	1
	项
	


3.2 工期要求

合同签订后的120个自然日内完成维修。

3.3 地点要求

东莞市第六水厂（东莞市东城街道莞龙路东城段21号）。
验收与结算

4.1 验收

本项目的验收目标要求：维修结束后运行臭氧发生器，在冷却水温度30℃，设定浓度10%wt，额定臭氧产量24kg条件下稳定运行7*24小时，并形成维修报告，视为验收合格。
4.2 结算

甲方按以下方式支付货款：乙方向甲方提供全部货物并完成维修工作，形成维修报告，经甲方验收合格后，在30个日历天内，甲方向乙方一次性支付至最终结算总价的100％。
第三章 合同条款

东莞市水务环境投资控股集团供水有限公司

制水分公司第六水厂B组臭氧发生器供电单元维修服务合同
甲方：东莞市水务环境投资控股集团供水有限公司制水分公司
乙方：
甲乙双方在遵守中华人民共和国相关的法律、法规的基础上，根据《中华人民共和国民法典》及其它有关法律的规定，经双方协商一致，同意签订本合同，以供双方共同遵守执行。
一、服务概况

1.1服务名称：第六水厂B组臭氧发生器供电单元维修服务。

1.2服务地点：广东省东莞市东城街道莞龙路东城段21号

1.3服务内容：维修B组臭氧发生器1#供电单元（臭氧发生器型号为Ozonia XF 4199），包括但不限于更换功率模块和控制器，更新控制器程序等。

	序号
	项目
	生产厂家物料号
	数量
	单位
	备注

	1
	更换1#控制器并更新专用程序
	/
	1
	块
	甲方提供配件，不含控制程序

	2
	更换1#功率模块
	3218768
	1
	组
	乙方提供配件

	3
	完成维修所需的其他耗材、人工、运输费等
	/
	1
	项
	


1.4维修工期：自合同签订之日起120个自然日内完成。

1.5维修所需货物要求

1.5.1乙方负责提供的货物必须是全新的。乙方提供货物的质量及技术要求均按国家有关标准和行业标准的规定进行制造，且型号规格、数量、质量与甲方要求相符。乙方提供货物的规格及技术特征应符合本项目的要求。
1.5.2甲方如发现实际供应货物与本合同约定不符，乙方负责在甲方指定期限内解决或更换，产生的费用由乙方全部承担。

1.6服务要求：乙方必须做好施工现场安全措施，从维修开始至测试结束期间，至少有一名具备臭氧发生器维修经验的专业工程师在现场主持整个过程。

二、验收

本项目的验收目标要求：维修结束后运行臭氧发生器，在冷却水温度30℃，设定浓度10%wt，额定臭氧产量24kg条件下稳定运行7*24小时，视为验收合格。

三、付款方式

3.1本次设备维修费用暂定为     元，大写人民币       （含税），实际金额按实结算。最终支付的总金额不超过本次设备维修费用的暂定总价。在本合同履行过程中，合同价格不随法律法规政策、物价人工、工期调整而进行调整，未经甲方书面确认，乙方无权增加任何费用。

3.2乙方完成维修工作并向甲方出具维修报告，经甲方验收合格后，甲方收到请款资料后在30个日历天内，甲方向乙方一次性支付至最终结算总价的100％。乙方请款需提供的资料包括但不限于：

3.2.1请款报告；

3.2.2送货清单，上面应标明数量、单价、总价；

3.2.3维修报告；

3.2.4增值税普通发票正本1份。
3.3乙方提交资料不符合甲方要求的，甲方付款时间相应顺延，并不承担逾期付款违约责任。由于乙方提供的发票不符合法律规定，给甲方造成的损失由乙方承担赔偿责任。

四、双方的权利、义务

4.1甲方的权利义务

4.1.1甲方必须为乙方工作的顺利开展提供工作上的便利，指派专人负责。乙方在工作上提出的要求，甲方应在合理范围内给予配合，维修完毕后，甲方检查和验收。

4.1.2甲方必须按本合同约定支付相应款项。

4.1.3甲方在设备使用中发现不正常情况，应立即通知乙方并说明故障现象。

4.1.4甲方有权监督乙方工作，提出合理意见和建议。

4.2乙方的权利义务

4.2.1乙方应保证其具备维修所需设施和技术，并安排具有相应资质的人员进行维修，在维修过程中做好安全防范措施。

4.2.2乙方承接项目后，应尽职尽责为甲方提供设备维修服务。

4.2.3乙方承诺严格遵守国家关于隐私方面的所有法律法规，绝对保密任何有关甲方的资料。

4.2.4如因乙方原因未能按照双方约定的执行项目安排，由此导致甲方的直接及间接经济损失的，由乙方承担，但出现责任免除情况的除外。

4.2.5在保修期间，托修设备在一个月内因同一故障或设备经两次维修仍不能正常使用的，甲方有权聘请第三方或乙方按甲方要求负责联系其他维修企业进行维修，由此产生的全部费用以及给甲方造成的损失均由乙方承担。

4.2.6未经甲方书面同意，乙方不得将本合同全部或部分权利义务转让给任何第三方。

4.2.7乙方应要求其工作人员在工作中严格执行相关安全工作规程和甲方颁布的安全、文明生产规定的有关要求。工作中非因甲方原因造成的人身或财产损失均由乙方承担。

4.2.8乙方应对其人员的安全及相关行为负完全责任，并对其人员提供必要的劳动保护条件等，对其人员的意外工伤、死亡承担责任，负责有关追讨、诉讼及赔偿等费用，上述责任及费用与甲方无关，甲方无需承担任何责任及费用。

五、保修

5.1自乙方维修完工后，乙方须对维修设备承担保修责任，保修期为12个月，自维修验收合格并交付甲方使用之日起计算。

5.2保修期内，如属于本合同约定的维修设备出现质量问题，乙方应保证在接到甲方通知后48小时内派人进行检查及维修，并应在经甲方同意的合理期限内修复完毕，如乙方逾期未派人修复或二次维修后仍出现问题的，甲方有权另行委托他人维修，所需费用和甲方因此受到的损失均由乙方承担。

六、违约责任

6.1乙方未能按合同的约定按期完成维修服务的，每逾期一天，乙方应按照合同暂定总价款1‰向甲方支付违约金，逾期超过10天的，乙方应按照合同暂定总价款10%支付违约金，同时甲方还有权解除本合同，无需支付任何维修费用。

6.2乙方未按合同或甲方要求提供维修服务，经甲方要求限期整改后仍不符合要求的，甲方有权解除合同并要求乙方按合同暂定总价款10%向甲方支付违约金。

6.3因维修质量问题给甲方或任何第三方造成人身、财产损失的，由乙方承担全部经济损失及法律责任。

6.4在合同履行过程中，因乙方原因给甲方造成损失的，由乙方负责赔偿。本合同约定的违约金、赔偿金不足以弥补甲方损失的，由乙方补足。且前述款项甲方有权于应付未付款中直接扣除，乙方对此不持异议。

七、其他事项

7.1甲乙双方协商一致，可解除合同。

7.2本合同一式肆份，自甲乙双方法定代表人或负责人签字并加盖公章后生效，甲、乙双方各执贰份，均具同等法律效力。

7.3因合同履行发生争议的，双方应友好协商解决。协商不成的，提交甲方所在地人民法院进行诉讼。

7.4协议双方按本合同列明的地址为送达地址，其适用范围包括双方非诉时各类通知、协议等文件以及就合同发生纠纷时相关文件和法律文书的送达，同时包括在争议进入诉讼程序后的一审、二审、再审和执行程序。一方向对方发出的通知及文件，可以通过直接送达，或者邮寄、电话通知、传真、电子邮件、微信等方式送达，信函寄出三日后视为送达，其他方式发出之日即视为送达，实际收到时间更早的，以实际收到时间为送达时间。一方无故拒收或无法联系或联系方式错误等原因导致无法送达的，仍视为已送达；无论是否为对方签收还是第三人签收，都被认为十分确定地送达给了对方；一方联系方式变更的，应当提前书面通知对方，否则视为未变更，由变更方承担不利后果。

八、合同附件

附件.安全生产管理协议

（以下无正文内容）
甲方名称（盖章）：           乙方名称（盖章）：

甲方负责人：                乙方法定代表人：

合同签订地点：莞市水务环境投资控股集团供水有限公司
合同签订时间：     年   月   日

附件：

安全生产管理协议
委托方（甲方）：东莞市水务环境投资控股集团供水有限公司制水分公司
服务方（乙方）：
合同项目：东莞市水务环境投资控股集团供水有限公司制水分公司第六水厂B组臭氧发生器供电单元维修服务合同

为了切实落实安全生产的责任，确保人员在服务过程中的安全，依据《中华人民共和国安全生产法》及有关法律、法规，遵循平等、公平和诚实信用的原则，双方就经营安全生产管理协商达成一致，订立本协议。

一、责任范围：乙方在合同服务过程中的人身、设备、环境的安全。

二、责任期：自协议签订日起至乙方履行完毕合同项下义务。

三、双方义务

3.1认真贯彻国家、地方及上级有关安全生产的方针、政策，严格执行安全生产的法律法规、规定、标准。建立健全安全生产责任制度和安全生产教育培训制度，制定安全生产规章制度和操作规程，保证本单位安全生产条件所需资金的投入和有效使用。

3.2对从业人员进行安全生产、消防安全教育培训。

3.3严禁违章指挥，及时制止违章作业和违反劳动纪律的行为。

3.4发生事故，应当迅速釆取有效措施，组织抢救伤者、保护好现场，并立即向上级有关部门报告。

3.5乙方应指定安全管理人员，负责日常安全管理事务。

四、甲方权利和义务

4.1负责提供、完善甲方供水厂内的消防安全防护设施。

4.2负责在乙方服务期间进行定期或不定期的安全监督检查，对违反安全生产标准和规章制度等“三违”现象进行制止，对违反安全生产标准和规章制度。

4.3对乙方使用的不符合安全要求的设备、工具、安全用具、安全防护用具，有权禁止乙方使用。

4.4按照规定，负责督促乙方为从业人员办理工伤保险。

4.5负责协调乙方的安全生产管理工作。

五、乙方权利和义务

5.1遵守安全生产有关管理规定，合法提供检查服务，并随时接受上级部门、甲方等安全检查人员依法实施的监督检查，消除事故隐患。

5.2由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此而发生的费用，由乙方承担。

5.3遵守甲方安全生产管理制度和劳动纪律。服从甲方的安全生产管理，不服从管理导致生产安全事故的，由乙方承担全部责任，甲方有权就事故造成的损失，向乙方索赔。

5.4保证本单位从业人员具备必要的安全生产知识、熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程、掌握本岗位的安全操作技能和紧急情况下的应急避险措施，并督促工作人员自觉遵守安全生产的各项规章制度。

5.5应当告知作业人员危险作业的操作规程和违章操作的危害。

5.6负责为本单位从业人员提供必要的劳动保护用品和劳动防护用品，督促从业人员正确使用劳动防护用品，及时制止违章行为。

5.7接受甲方的安全监督检查，对检查提出的问题和隐患，落实人员及时整改，不得以任何理由拒绝整改或设置障碍。

5.8有权拒绝甲方的违章指挥和强令冒险作业；发现直接危及人身安全的紧急情况时，有权停止作业或者在采取可能的应急措施后撤离作业场所。

5.9不得私自接设临时用电线路，未经允许不得擅自增加电炉等大功率用电设备。

5.10接受甲方对违反安全生产管理规定行为的处罚，并承担由此产生的经济损失。

5.11负责为本单位从业人员办理工伤保险、意外伤害保险，支付保险费。

5.12对本单位从业人员所发生的生产安全事故，乙方应立即报告甲方，按照有关规定对事故进行调查处理，并承担相应的民事责任和法律责任。

六、其它规定：

6.1本协议一式肆份，甲、乙双方各执贰份，具有同等法律效力。

6.2本协议自双方法定代表人或负责人签字并加盖公章之日起生效。

甲方名称（盖章）：           乙方名称（盖章）：

甲方负责人：                乙方法定代表人：

合同签订地点：东莞市水务环境投资控股集团供水有限公司

合同签订时间：     年   月   日

第四章 报价须知

一、项目费用说明

报价人应按询价文件要求及企业的自身情况进行报价。所报的价格包含完成询价文件规定的工作所需的全部费用，并承担所有相应项目风险。

二、报价文件的组成

1.报价表；

2.营业执照；

3.询价响应声明书；
4.用户需求偏离表；

5.合同条款偏离表；

6.自2022年1月1日以来，报价人具有至少一项机电设备安装（或维修维护）的服务业绩合同复印件（需提供项目合同要点：（1）服务内容需体现：机电设备安装（或维修维护）；（2）合同签订日期为2022年1月1日或以后；（3）合同双方盖章等关键页）。
三、报价文件的封装和递交

1.报价人应将报价文件一起密封在一个不透明的外层封装中。外层密封封装表面应正确标明项目名称、报价人单位名称，封口位置加盖报价人公章。

2. 报价文件无须装订成册。若报价文件装订成册，需同时提供电子文件，内容包括：签字、盖章后的报价文件扫描版PDF格式电子文件。电子文件不可设置密码，用U盘或DVD或CD-R光盘储存 ，并密封于“电子文件”内（电子文件的包装封面需注明项目名称、项目编号、报价人单位名称，并加盖报价人公章）。

3.密封好的报价文件，应于询价邀请函中规定的截止时间前递交到采购人指定的递交地点，否则视为放弃参与本项目。
四、报价有效性说明

1.含税总报价不得高于本项目含税最高限价，含税总报价最多保留小数点后两位。报价人未按询价文件要求进行报价的，该报价人的报价文件将被视为无效报价；
2.对用户需求书、合同条款响应有负偏离的，按无效响应处理；

3.报价人未按报价文件格式提供相应材料的，按无效报价处理；
4.若有效报价文件不足三家时，采购人有权重新进行采购。在实质性满足采购需求的情况下，若2家以上（含本数）供应商报价一致且同为最低价时，报价相同的供应商再进行一次报价，且再次报价不得高于前一次报价，以此类推，直至最终确定成交供应商。当报价文件完全响应需求的最低价供应商放弃成交资格或经确认未实质性满足采购需求时，我公司有权确定实质性满足采购需求的第二低价供应商作为成交供应商，或重新进行采购。

5.采购人在报价文件递交截止时间当天通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询报价人的信用记录。被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单（处罚期限届满的除外）的报价人，其报价文件将被视为无效报价。
特别说明

（1）与采购人存在利害关系可能影响采购公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加报价；（2）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一项目报价；（3）存在股权/股份控制、共同实际控制人、高管交叉任职、可能导致不当利益输送的其他关系等关联关系的供应商，不得参与同一项目报价。

上述情况一经发现，相关报价均无效。

第五章 报价文件（格式）
1. 报价表

	项目名称
	东莞市水务环境投资控股集团供水有限公司制水分公司第六水厂B组臭氧发生器供电单元委外维修服务采购项目

	含税总报价
（单位：元）
	人民币（小写）：                    

	报价人纳税类型
	□ 一般纳税人

□ 小规模纳税人

	报价人提供的增值税普通发票的税率
	     %

	备注
	一、已详细审查全部询价文件要求，并响应询价文件全部要求。

二、本次所报价格为含销项税额，包含供应商销项税额及完成本项目所需的全部费用。

三、含税总报价不得高于本项目含税最高限价（¥330,000.00），否则视为无效报价。

四、上述报价数值保留小数点后2位，从小数点后第3位四舍五入。
五、从实质性满足采购需求的供应商中，按含税价最低成交原则确定成交供应商（若最低报价相同时进行二次报价，直至最终确定成交供应商）。

六、（1）当报价表内总报价与分项报价表内累计不符时，以报价表为准，修正分项报价表内的各项报价；不遵从修正原则的视为无效报价；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准，修正小写金额；不遵从修正原则的视为无效报价；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价表的总价为准，并修改单价；
（4）分项报价表内，总价金额与按单项金额累计不一致的，以单项金额累计结果为准，修正分项报价表内的总价金额；不遵从修正原则的视为无效报价。
同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

七、本报价表不允许调整，擅自修改，将视为无效报价。

八、分项报价表遵循以上要求执行。


联系人：                          联系电话：

联系地址：

                                                报价人：（加盖报价人公章）
                                                日期：   年    月   日

1-1.分项报价表

	序号
	物品名称
	规格/型号
	单位
	数量
	分项小计

（元，含税）
	备注

	1
	更换1#控制器并更新专用程序
	/
	1
	块
	
	甲方提供配件，不含控制程序

	2
	更换1#功率模块
	3218768
	1
	组
	
	乙方提供配件

	3
	完成维修所需的其他耗材、人工、运输费等
	/
	1
	项
	
	/


                                            报价人：（加盖印章）       
                                                 日期：   年    月   日

2.营业执照

3.询价响应声明书
询价响应声明书

致：东莞市水务环境投资控股集团供水有限公司
根据贵司    东莞市水务环境投资控股集团供水有限公司制水分公司第六水厂B组臭氧发生器供电单元委外维修服务采购   项目的询价邀请，签字代表经正式授权并代表我单位提交以下报价文件正本一份。            

    据此函，签字代表宣布同意如下：  

1、按询价文件规定履行相关责任和义务。

2、已详细审查全部询价文件要求、服务要求、合同条款并响应询价文件全部要求。

3、同意提供采购方要求的与其询价响应文件有关报告及资料。

4、如我公司存在成交后放弃或提供虚假证明文件、虚假报价文件或存在实际供货技术参数、质量低于询价文件要求或报价文件承诺的标准等情况的，我公司将同意并接受列入东莞市水务环境投资控股集团供水有限公司“黑名单”。  

                               签字代表姓名（或私章）：                           

                                               报价人：（加盖报价人公章）    

                                                 日期：    年   月   日
4.用户需求偏离表

用户需求偏离表
	序号
	需求书要求
	响应情况

	
	条款号
	简要内容
	偏离情况
	具体偏离内容

	1
	一
	项目概况
	
	

	2
	二
	服务单位要求
	
	

	3
	三
	服务工作要求
	
	

	4
	四
	验收与结算
	
	


备注：

（1）报价人应对照用户需求书响应，逐条、如实地填写“偏离情况”，若发现虚假填写本表，或伪造、变造证明材料，或对需求书及其附件无法响应的，按无效响应处理。若发现此表未逐条填写视为完全响应用户需求书要求。

（2）偏离情况分为：响应、无法响应。响应是指报价人提供的货物（或服务）完全响应用户需求书的要求；无法响应是指报价人提供的货物（或服务）不满足或不完全响应用户需求书的要求。
（3）“偏离情况”项为无法响应的，必须在“具体偏离内容”项内详细说明与用户需求书的偏离内容，“偏离情况”项为响应的，在“具体偏离内容”项内填“无”。 

（4）如报价人差异内容较多可另附页说明。

报价人：（加盖报价人公章）
日  期：     年   月   日
5.合同条款偏离表

合同条款偏离表
	序号
	合同要求
	响应情况

	
	条款号
	简要内容
	偏离情况
	具体偏离内容

	1
	一
	服务概况
	
	

	2
	二
	验收
	
	

	3
	三
	付款方式
	
	

	4
	四
	双方的权利、义务
	
	

	5
	五
	保修
	
	

	6
	六
	违约责任
	
	

	7
	七
	其他事项
	
	

	8
	八
	合同附件
	
	


备注：

（1）报价人应对照合同响应，逐条、如实地填写“偏离情况”，若发现虚假填写本表，或伪造、变造证明材料，或对合同及其附件无法响应的，按无效响应处理。若发现此表未逐条填写视为完全响应合同要求。

（2）偏离情况分为：响应、无法响应。响应是指报价人提供的货物（或服务）完全响应合同的要求；无法响应是指报价人提供的货物（或服务）不满足或不完全响应合同的要求。

（3）“偏离情况”项为无法响应的，必须在“具体偏离内容”项内详细说明与合同的偏离内容，“偏离情况”项为响应的，在“具体偏离内容”项内填“无”。 

（4）如报价人差异内容较多可另附页说明。

报价人：（加盖报价人公章）
日  期：     年   月   日
6.自2022年1月1日以来，报价人具有至少一项机电设备安装（或维修维护）的服务业绩合同复印件（需提供项目合同要点：（1）服务内容需体现：机电设备安装（或维修维护）；（2）合同签订日期为2022年1月1日或以后；（3）合同双方盖章等关键页）
注：若合同无法反映项目合同要点的，还需提供产品购买方出具的书面补充说明文件复印件作为辅助证明（补充说明文件复印件能显示购买方公章)。


