东莞市水务环境投资控股集团供水有限公司制水分公司茶山水厂用电隐患整改项目
询价文件

东莞市水务环境投资控股集团供水有限公司
2026年3月16日

目   录
3第一章 询价公告


4第二章 用户需求


8第三章 合同条款格式


28第四章 报价须知


31第五章 报价文件（格式）




第一章 询价公告
我公司的“东莞市水务环境投资控股集团供水有限公司制水分公司茶山水厂用电隐患整改项目”开展询价采购，欢迎符合条件的合格报价人参加询价。具体采购信息如下：

一、采购项目名称：东莞市水务环境投资控股集团供水有限公司制水分公司茶山水厂用电隐患整改项目
二、采购预算：含税最高限价为¥423,900.00
三、采购内容：茶山水厂用电隐患整改（具体详见用户需求书）

四、资格要求：

1.自2023年1月1日以来，报价人具有至少一项电气设备安装的服务业绩（合同签订日期为2023年1月1日或以后）；

2.报价人具备《承装（修、试）电力设施许可证》承装类、承修类、承试类五级或以上（或电力工程施工总承包三级或以上）资质。
五、成交原则：从实质性满足采购需求的供应商中，按含税价最低成交原则确定成交供应商。

六、报价文件递交截止时间：2026年3月20日15时00分。

七、报价文件递交地点：东莞市莞城街道莞龙路141号（东莞市水务环境投资控股集团供水有限公司合同管理部）。

八、报价文件开封时间：2026年3月20日15时00分。

九、开封地点：东莞市水务环境投资控股集团供水有限公司二楼会议室。

十、采购人联系方式：

采购联系人：吴先生，联系电话：0769-22628713

联系地址：东莞市莞城街道莞龙路141号（东莞市水务环境投资控股集团供水有限公司）

东莞市水务环境投资控股集团供水有限公司

2026年3月16日      

第二章 用户需求
东莞市水务环境投资控股集团供水有限公司制水分公司茶山水厂用电隐患整改项目用户需求书
一、项目名称

本次采购项目为东莞市水务环境投资控股集团供水有限公司制水分公司茶山水厂用电隐患整改项目。

二、项目概况

东莞市水务环境投资控股集团供水有限公司制水分公司茶山水厂取水房和旧区加压房变压器台架存在严重的用电安全隐患，1.台架变压器附近鸟类动物频繁，现2次导致线路发生故障重合闸；2.存在停运长期不使用的变压器等电气设备；3.未经供电部门允许自行暂停用电设备；4.用户现运行属于用户产权的计量装置过于残旧，已超期运行，安全性与准确性存在问题；5.用户继电保护设备可靠性与定值不匹配，存在保护失灵隐患。

三、服务地址、内容及期限

（一）服务地址

东莞市茶山镇东江大道茶山段1号。

（二）服务内容

1、取水房变压器台架整改工程：供电电源销户2个，拆除架空线路约100米，高压隔离开关、熔断器１批，拆除以及在厂内搬运。搬运过程乙方需自备机械设备，如吊车、叉车等1批。

2、旧区加压房变压器台架整改工程：供电电源销户2个，拆除台架变2台，架空线路100米，高压隔离开关、熔断器、电线杆１批，拆除以及在厂内搬运。搬运过程乙方需自备机械设备，如吊车、叉车等1批。新安装800KVA箱式变压器1台，交接试验过电验收等１项。

3、高压进线房电柜整改工程：更换新计量柜1台，取水变压器出线柜、旧加压变压器出线柜和计量柜重新排布安装，1个供电电源户增容800kVA。
（三）服务期限
自合同签订之日起6个月。

四、服务单位资格要求

（一）服务单位资质

本次采购要求服务单位具备《承装（修、试）电力设施许可证》承装类、承修类、承试类五级或以上，或电力工程施工总承包三级或以上资质。

五、竣工验收

服务单位办理电力负荷增容工程设计、安装、工程中间检查、竣工报验、电子化手续、接入系统及相关资料送审等服务，根据中国南方电网最新版《10kv及以下业扩受电工程典型设计》等相关技术规范、规定实施设计和施工，以供电部门验收通过各项环节的检查和相关资料的审核接收，并完成接入系统和送电视为本合同要求服务单位完成的全部工作内容。

六、付款方式

合同签订后，在服务完成并经双方测试确保通电正常后，需求方收到服务单位请款资料30个工作日内，由需求方一次性支付合同服务款的100%。

七、项目清单

	茶山水厂用电隐患整改整改清单

	一、取水房变压器台架整改工程（用户编号：0319007310100571；0319007310100572）

	序号
	项目
	规格型号
	单位
	数量
	备注

	1
	取水房供电销户
	0319007310100571、0319007310100572两个台架变压器销户，申请停电及相关资料送审等服务
	项
	1
	

	2
	拆除2个台架变压器架空裸露线
	拆除约100米电线、刀闸、熔断器、绝缘子等；

搬运服务：厂区内搬运，搬运距离小于300米。
	项
	1
	

	合计（含税价）：
	
	

	二、旧区加压房变压器台架整改工程（用户编号：0319007310100573；0319007310100574）

	序号
	项目
	规格型号
	单位
	数量
	备注

	1
	旧区加压房供电销户
	0319007310100573、0319007310100574两个台架变压器销户，申请停电及相关资料送审等服务
	项
	1
	

	2
	拆除2个台架变压器及线路
	拆除500kVA油式变压器两个；

拆除约100米电线、刀闸、熔断器、绝缘子、4支水泥杆、1个铁塔等；

搬运服务：厂区内搬运，搬运距离小于300米。
	项
	1
	吊车拆运

	3
	箱式变压器基础和围栏制作
	新装箱式变压器对应的混凝土基础，金属支架围栏制作（须符合10KV及以下业扩受电工程力典型设计图集（东莞2019年细化版）要求）
	项
	1
	含安装

	4
	箱式变压器接地系统制作
	热镀锌扁钢接地，接地电阻值小于1欧，符合供电要求
	项
	1
	

	5
	箱式变压器采购及安装
	欧式，外壳防护等级IP33，内含高压单元，变压器，低压单元，相关连接电缆，散热风机、温控仪；变压器提供220V电源；温控仪具有RS485通讯接口和4～20mA模拟量输出接口，变压器满足GB20052《三相配电变压器能效限定值及能效等级》的规定的2级能效产品：

（1）变压器：型号：干式，SCB14-800kVA， 
10± 2× 2.5%/0.4kV；箱体尺寸长*宽*高约为：4800mm*2000mm*2600mm。

（2）高压单元：全绝缘环网进出线柜，具有五防功能。

（3）低压单元：电容补偿柜、馈线柜，不少于2路框架断路器出线（1600A、1250A）。
	套
	1
	详见箱变一次系统图，变压器品牌参考：特变电工、中电电气、顺特电气、断路器品牌参考：正泰、德力西、人民电器、常熟开关

	6
	电缆终端头
	适用YJV-22-8.7/15kV-3*70mm2
	个
	1
	含制作

	7
	动力电缆
	VV 1*300mm2
	米
	56
	

	8
	电缆埋管
	穿VV 1*300mm2电缆，材质为MPP管
	米
	32
	

	9
	电缆试验
	绝缘电阻测试、交流耐压试验
	项
	１
	

	三、高压进线房整改（用户编号；0319007310101028）

	1
	高压电缆
	YJV-22-8.7/15kV-3*70mm2
	米
	8
	

	2
	高压电缆
	YJV-22-8.7/15kV-3*300mm2
	米
	6
	

	3
	电缆终端头
	适用YJV-22-8.7/15kV-3*70mm2
	个
	2
	含制作

	4
	电缆终端头
	适用YJV-22-8.7/15kV-3*300mm2
	个
	1
	含制作

	5
	电缆中间头
	适用YJV-22-8.7/15kV-3*300mm2
	个
	1
	含制作

	6
	更换新高压计量柜
	拆除原计量柜，安装新计量柜，计量用PT、CT需提供当地供电部门计量校验报告，精度等级按当地供电部门要求确定，申请停送电及相关资料送审等服务并通过验收
	项
	１
	通过供电验收要求

	7
	高压柜移位
	原取水房变压器出线柜、旧区加压房变压器出线柜和计量柜重新排布安装
	项
	1
	

	8
	电缆接驳
	变压器出线电缆及计量柜连接电缆
	项
	1
	

	9
	电缆试验
	绝缘电阻测试、交流耐压试验
	项
	1
	

	10
	继保试验
	重设定值，须符合供电要求
	项
	1
	

	四、其他

	1
	办理电力负荷增容设计、工程中间检查、竣工报验、电子化手续、接入系统、申请停送电及相关资料送审等服务
	供电电源户号0319007310101028新增容量800KVA
	项
	１
	通过供电验收要求

	2
	安健环
	须符合供电要求
	项
	1
	

	3
	交接试验
	进行相关设备的电气试验并提交符合南方电网要求的试验报告。（1、高低压变配电设备交接试验；2、出具试验报告
	项
	１
	

	合计（含税价）：
	
	

	总计：
	
	


第三章 合同条款格式
东莞市水务环境投资控股集团供水有限公司制水分公司茶山水厂用电隐患整改项目采购合同 
合同编号：

甲方：东莞市水务环境投资控股集团供水有限公司制水分公司

乙方：

甲乙双方在遵守中华人民共和国相关法律、法规的基础上，依据《中华人民共和国民法典》《电力法》《建设工程质量管理条例》等相关规定，经友好协商一致，就东莞市水务环境投资控股集团供水有限公司制水分公司茶山水厂（下称茶山水厂）用电隐患整改项目（下称本项目）相关事宜签订本合同，以资共同遵守执行。

一、服务范围及核心技术要求

（一）服务范围

乙方应按照本合同约定、甲方的《茶山水厂用电隐患整改项目用户需求书》及相关技术规范，完成以下全部整改工作：

1、取水房变压器台架整改工程（用户编号：0319007310100571、0319007310100572）：包括2个供电电源销户（含申请停电、相关资料送审等）、拆除约100米架空裸露线路及配套刀闸、熔断器、绝缘子等设备，厂区内搬运（距离小于300米）。

2、旧区加压房变压器台架整改工程（用户编号：0319007310100573、0319007310100574）：包括2个供电电源销户（含申请停电、相关资料送审等）、拆除2台500kVA油式变压器及约100米线路（含配套刀闸、熔断器、绝缘子等设备）、4支水泥杆、1个铁塔等设备等（含吊车拆运，厂区内小于300米距离的搬运）、新建箱式变压器混凝土基础及金属支架围栏、安装热镀锌扁钢接地系统（接地电阻小于1欧）、新安装1台800kVA箱式变压器（含高压单元、低压单元等配套设备）、制作安装1个适用YJV-22-8.7/15kV-3*70mm²的电缆终端头、敷设56米VV1*300mm²动力电缆、32米电缆埋管（适用VV1*300mm²动力电缆穿管），以及完成电缆绝缘电阻测试、交流耐压试验。

3、高压进线房整改工程（用户编号：0319007310101028）：包括敷设8米YJV-22-8.7/15kV-3*70mm²高压电缆、6米YJV-22-8.7/15kV-3*300mm²高压电缆、制作安装2个适用YJV-22-8.7/15kV-3*70mm²的电缆终端头、1个适用YJV-22-8.7/15kV-3*300mm²的电缆终端头、1个适用YJV-22-8.7/15kV-3*300mm²的电缆中间头、拆除原计量柜并安装新高压计量柜（含PT、CT及供电部门计量校验报告）、原取水房及旧区加压房变压器出线柜、计量柜重新排布安装、完成变压器出线电缆及计量柜连接电缆接驳、电缆试验（绝缘电阻测试、交流耐压试验）、继保试验（重设定值符合供电要求）。

4、其他配套服务：包括在户号0319007310101028新增1台800KVA箱式变压器的电力负荷增容设计、工程中间检查、竣工报验、电子化手续办理、接入系统、申请停送电及相关资料送审等（需通过供电部门验收，需送电的项目必须确保送电成功）；落实安健环相关要求；完成高低压变配电设备交接试验并提交符合南方电网要求的试验报告。

（二）核心技术要求

1、箱式变压器需符合以下标准：外壳防护等级IP33，内含高压单元、变压器、低压单元及相关连接电缆、散热风机、温控仪；变压器提供220V电源，温控仪具备RS485通讯接口和4～20mA模拟量输出接口；变压器满足GB20052《三相配电变压器能效限定值及能效等级》规定的2级能效，型号为干式SCB14-800kVA，规格10±2×2.5%/0.4kV，箱体尺寸长*宽*高约为4800mm*2000mm*2600mm；高压单元为全绝缘环网进出线柜，具备五防功能；低压单元含电容补偿柜、馈线柜，不少于2路框架断路器出线（1600A、1250A）。

2、变压器品牌参考：特变电工、中电电气、顺特电气；断路器品牌参考：正泰、德力西、人民电器、常熟开关。

3、所有工程设计、施工需符合中国南方电网最新版《10kV及以下业扩受电工程典型设计》《10KV及以下业扩受电工程力典型设计图集（东莞2019年细化版）》及供电部门相关技术规范。

二、合同价款与支付方式

（一）合同价款

1、本合同暂定总价款（含税、含运费、装卸费、安装费、调试费、检测费、资料费等全部相关费用）为¥【          】（大写：人民币【           】元整），最终价款按实际完成的工程量结算，结算标准按本合同约定及国家、行业相关计价规范执行。

2、本合同各分项工程单价在合同履行期间固定不变，不因市场价格波动、人工成本上涨等因素调整。

（二）支付方式

1、付款前提：乙方完成本合同约定的全部服务内容，经供电部门验收通过（需通过供电部门验收，需送电的项目必须确保送电成功），且甲乙双方完成最终结算后，乙方提交完整、合格的请款资料。

2、请款资料包括：

（1）正式请款报告；

（2）工程量结算清单（需双方签字确认）；

（3）供电部门出具的验收合格证明文件；

（4）甲乙双方签署的项目验收报告；

（5）对应金额的合法有效增值税普通发票（开票信息以甲方通知为准）。

3、付款时间：甲方收到乙方完整、合格的请款资料后30个工作日内，一次性支付全部结算价款。

三、服务期限

1、本项目服务期限自合同签订之日起6个月（180个日历天），乙方应在上述期限内完成全部工程施工、调试、验收及接入系统送电。

2、因甲方原因需推迟工期的，甲方应提前书面通知乙方，工期可相应顺延，甲方无需承担补偿责任，但顺延期限最长不超过1年。

3、因乙方原因逾期完工的，按本合同第七条“违约责任”相关约定处理。

四、双方权利与义务

（一）甲方权利与义务

1、向乙方提供项目所需的相关资料（如用户编号、设备现状说明等），配合乙方开展现场勘查、施工协调等工作。

2、提供施工所需的现场作业条件（如指定施工区域、提供必要的水电气接驳点等），协调厂区内相关单位配合施工。

3、有权对乙方的施工质量、进度、安全文明施工情况进行监督检查，发现问题有权要求乙方限期整改。

4、按合同约定支付合同价款。

5、配合乙方办理供电部门相关验收手续。

（二）乙方权利与义务

1、具备《承装（修、试）电力设施许可证》承装类、承修类、承试类五级或以上资质，或电力工程施工总承包三级或以上资质，确保施工人员具备相应从业资格。

2、编制详细的施工组织设计方案，报甲方备案后实施；施工过程中严格遵守国家、行业及供电部门相关安全、技术规范，做到安全施工、文明施工。

3、负责施工过程中设备、材料的运输、保管，承担相关风险及费用；所有设备、材料需符合本合同约定及国家相关标准，进场前需经甲方查验，严禁使用不合格产品。

4、负责办理工程设计、施工、中间检查、竣工报验、电子化手续、接入系统、停送电申请等全部相关事宜，承担相关费用，确保通过供电部门及甲方的验收。

5、承担施工期间的安全责任，负责设置安全警示标识，采取必要的安全防护措施，杜绝安全事故发生；若发生安全事故，由乙方承担全部责任及由此造成的甲方、第三方人身或财产损失。

6、施工完成后，向甲方移交完整的技术资料，包括但不限于竣工图、设备说明书、试验报告、验收报告、供电部门相关批复文件等。

7、按本合同约定提供质保期内的售后服务。

五、质量保证与售后服务

1、乙方保证本项目工程质量符合国家、行业标准及本合同约定，通过供电部门验收；工程所用设备、材料为合格产品，无设计、工艺或材料缺陷。

2、自该项目通电之日起计算，质保期为1年。

3、质保期内，乙方提供免费维修、维护服务，包括设备故障维修、配件更换等，相关费用（含工时、材料、运输等）由乙方承担。

4、乙方在接到甲方故障通知后，应在2小时内响应，若需现场维修，应在12小时内派出专业技术人员抵达现场处理；因乙方未及时响应或维修不当导致甲方损失扩大的，乙方应承担相应赔偿责任。

5、质保期内，若设备或工程经维修后仍无法达到合同约定标准，乙方应无条件更换或返工，更换后的设备或返工后的工程质保期重新计算；若多次维修仍不合格，甲方有权解除合同，要求乙方退还已付款项并承担违约责任。

6、乙方负责对甲方操作、维修人员进行免费技术培训，确保其掌握设备使用、维护技能。

六、验收

（一）验收依据

1、本合同及附件约定的技术标准、服务范围；

2、中国南方电网最新版《10kV及以下业扩受电工程典型设计》等相关技术规范；

3、供电部门相关验收标准及要求。

（二）验收流程

1、乙方完成全部服务内容后，向甲方提交验收申请及完整的验收资料（含竣工图、试验报告、相关审批文件等）。

2、甲方收到申请后，应在10个工作日内组织乙方及相关单位进行初步验收；初步验收合格后，由乙方负责向供电部门申请正式验收，甲方予以配合。

3、供电部门出具验收合格证明文件，且甲乙双方签署项目验收报告，视为本项目验收合格。

4、验收过程中发现的问题，乙方应在指定期限内整改完毕，直至验收合格，整改费用由乙方承担，且工期不予顺延。

七、违约责任

1、乙方逾期完工的，每逾期一日，按合同暂定总价款的千分之一向甲方支付违约金；逾期超过15日的，甲方有权解除合同，乙方应按合同暂定总价款的20%向甲方支付违约金，若违约金不足以弥补甲方损失的，乙方应另行补足。

2、乙方工程质量不符合合同约定或未通过供电部门验收的，乙方应在甲方指定期限内整改，整改费用由乙方承担，同时按逾期完工标准支付违约金；若整改后仍不合格，甲方有权解除合同，乙方应退还已付款项，并按合同暂定总价款的20%向甲方支付违约金，赔偿甲方因此造成的损失。

3、乙方未按约定提供售后服务的，甲方有权委托第三方提供服务，相关费用由乙方承担，同时乙方应按合同暂定总价款的10%向甲方支付违约金。

4、乙方擅自更换合同约定的设备品牌、规格或使用不合格材料的，甲方有权要求乙方整改，乙方应承担合同暂定总价款15%的违约金，若造成质量问题或验收不合格，乙方应承担由此产生的全部损失。

5、甲方未按合同约定支付价款的，每逾期一日，按逾期付款金额的万分之五向乙方支付违约金，但逾期付款违约金总额不超过合同暂定总价款的5%。

6、乙方违反本合同约定，合同对违约责任有特别约定的，适用该特别约定；无特别约定的，视为乙方违约，甲方有权要求乙方支付合同暂定总价款5%的违约金，若造成甲方损失的，乙方应另行赔偿。

7、甲方有权从应付未付款项中直接抵扣乙方应支付的违约金、赔偿金。本合同项下乙方应支付的各类违约金累计总额不超过合同暂定总价款的30%，但因乙方恶意违约导致甲方重大损失的除外。

八、合同的变更与解除

1、任何一方如需变更合同内容，应提前书面通知对方，经双方协商一致并签署书面补充协议后方为有效，补充协议与本合同具有同等法律效力。

2、发生本合同约定的解除情形或法律规定的其他解除事由时，守约方有权书面通知违约方解除合同，合同自通知送达之日起解除。

3、合同解除后，乙方应立即停止施工，已完成的合格工程部分按实际工程量结算，乙方应在合同解除后15日内移交相关资料并撤离现场；因乙方违约导致合同解除的，乙方应承担相应的违约责任及甲方损失。

九、不可抗力

由于地震、台风、水灾、战争以及其他不能预见并且对其发生和后果不能防止或避免的不可抗力事故，致使直接影响本合同的履行或不能按约定的条件履行时，遇有上述不可抗力事故的一方，应立即将事故情况以电话、传真或其他有效方式通知对方，并应在十五个工作日内，提供事故详情及合同不能履行、或者部分不能履行、或者需要延期履行的理由的有效书面证明材料。如因为遭受不可抗力一方迟延通知而给对方造成损失的，该方应当赔偿由于通知迟延而给对方造成的损失。同时，遭受不可抗力的一方应采取一切必要的措施减少损失，否则应就扩大的损失承担责任。按照事故对履行合同影响的程度，由各方协商决定是否解除合同，或者部分免除履行合同的责任，或者延期履行合同。

十、知识产权

乙方应保证其向甲方提供的货物、技术及服务不侵犯第三方的合法权益。如第三方以本合同项下货物、技术或服务侵权为由提起侵权主张，乙方须与第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和经济赔偿。由于乙方提供的货物、技术或服务的任何一部分不符合知识产权规定，由乙方承担因此给甲方造成的全部损失（包括但不限于甲方为维护自身权益所支付的律师费、诉讼费、鉴定费、差旅费以及甲方依法向第三方支付的赔偿款等全部费用）。

十一、争议解决

本合同履行过程中发生的争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。诉讼产生的诉讼费、律师费、鉴定费、保全费等相关费用，由败诉方承担。

十二、送达

合同双方按本合同列明的地址为送达地址，其适用范围包括双方非诉时各类通知、合同等文件以及就合同发生纠纷时相关文件和法律文书的送达，同时包括在争议进入仲裁、民事诉讼程序后的一审、二审、再审和执行程序。一方向对方发出的通知及文件，可以通过直接送达，或者邮寄、电话通知、传真、电子邮件等方式送达，信函寄出两日后视为送达，其他方式发出之日即视为送达，实际收到时间更早的，以实际收到时间为送达时间。一方无故拒收或无法联系或联系方式错误等原因导致无法送达的，仍视为已送达。一方联系方式变更的，应当提前书面通知对方，否则视为未变更，由变更方承担不利后果。

十三、其他

1、本合同未尽事宜，双方可另行协商签订补充协议。

2、本合同壹式肆份，甲乙双方各执贰份，自甲乙双方法定代表人或负责人签字并加盖公司公章之日起生效，均具有同等法律效力。

3、本合同所有附件为本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

附件一、《茶山水厂用电隐患整改项目用户需求书》

附件二、《茶山水厂供用电现状（取水、旧加压变压器）》

附件三、乙方提供本项目服务所需的资质证明文件复印件

附件四、《安全生产管理协议》

附件五、《阳光合作告知函》

（以下无正文）

甲方：东莞市水务环境投资控股集团供水有限公司制水分公司

负责人：

乙方：

法定代表人/授权代表：

合同签订地点：东莞市水务环境投资控股集团供水有限公司

合同签订时间：   年   月   日

附件一

东莞市水务环境投资控股集团供水有限公司制水分公司茶山水厂用电隐患整改

项目用户需求书
一、项目名称

本次采购项目为东莞市水务环境投资控股集团供水有限公司制水分公司茶山水厂用电隐患整改项目。

二 、项目概况

东莞市水务环境投资控股集团供水有限公司制水分公司茶山水厂取水房和旧区加压房变压器台架存在严重的用电安全隐患，1.台架变压器附近鸟类动物频繁，现2次导致线路发生故障重合闸；2.存在停运长期不使用的变压器等电气设备；3.未经供电部门允许自行暂停用电设备；4.用户现运行属于用户产权的计量装置过于残旧，已超期运行，安全性与准确性存在问题；5.用户继电保护设备可靠性与定值不匹配，存在保护失灵隐患。

三、服务地址、内容及期限
（一）服务地址

东莞市茶山镇东江大道茶山段1号。

（二）服务内容

1、取水房变压器台架整改工程：供电电源销户2个，拆除架空线路约100米，高压隔离开关、熔断器１批，拆除以及在厂内搬运。搬运过程乙方需自备机械设备，如吊车、叉车等1批。

2、旧区加压房变压器台架整改工程：供电电源销户2个，拆除台架变2台，架空线路100米，高压隔离开关、熔断器、电线杆１批，拆除以及在厂内搬运。搬运过程乙方需自备机械设备，如吊车、叉车等1批。新安装800KVA箱式变压器1台，交接试验过电验收等１项。

3、高压进线房电柜整改工程：更换新计量柜1台，取水变压器出线柜、旧加压变压器出线柜和计量柜重新排布安装，1个供电电源户增容800kVA。
（三）服务期限
自合同签订之日起6个月。

四、服务单位资格要求

（一）服务单位资质

本次采购要求服务单位具备《承装（修、试）电力设施许可证》承装类、承修类、承试类五级或以上，或电力工程施工总承包三级或以上资质。

五、竣工验收

服务单位办理电力负荷增容工程设计、安装、工程中间检查、竣工报验、电子化手续、接入系统及相关资料送审等服务，根据中国南方电网最新版《10kv及以下业扩受电工程典型设计》等相关技术规范、规定实施设计和施工，以供电部门验收通过各项环节的检查和相关资料的审核接收，并完成接入系统和送电视为本合同要求服务单位完成的全部工作内容。

六、付款方式

合同签订后，在服务完成并经双方测试确保通电正常后，需求方收到服务单位请款资料30个工作日内，由需求方一次性支付合同服务款的100%。

七、项目清单

	茶山水厂用电隐患整改整改清单

	一、取水房变压器台架整改工程（用户编号：0319007310100571；0319007310100572）

	序号
	项目
	规格型号
	单位
	数量
	备注

	1
	取水房供电销户
	0319007310100571、0319007310100572两个台架变压器销户，申请停电及相关资料送审等服务
	项
	1
	

	2
	拆除2个台架变压器架空裸露线
	拆除约100米电线、刀闸、熔断器、绝缘子等；

搬运服务：厂区内搬运，搬运距离小于300米。
	项
	1
	

	合计（含税价）：
	
	

	二、旧区加压房变压器台架整改工程（用户编号：0319007310100573；0319007310100574）

	序号
	项目
	规格型号
	单位
	数量
	备注

	1
	旧区加压房供电销户
	0319007310100573、0319007310100574两个台架变压器销户，申请停电及相关资料送审等服务
	项
	1
	

	2
	拆除2个台架变压器及线路
	拆除500kVA油式变压器两个；

拆除约100米电线、刀闸、熔断器、绝缘子、4支水泥杆、1个铁塔等；

搬运服务：厂区内搬运，搬运距离小于300米。
	项
	1
	吊车拆运

	3
	箱式变压器基础和围栏制作
	新装箱式变压器对应的混凝土基础，金属支架围栏制作（须符合10KV及以下业扩受电工程力典型设计图集（东莞2019年细化版）要求）
	项
	1
	含安装

	4
	箱式变压器接地系统制作
	热镀锌扁钢接地，接地电阻值小于1欧，符合供电要求
	项
	1
	

	5
	箱式变压器采购及安装
	欧式，外壳防护等级IP33，内含高压单元，变压器，低压单元，相关连接电缆，散热风机、温控仪；变压器提供220V电源；温控仪具有RS485通讯接口和4～20mA模拟量输出接口，变压器满足GB20052《三相配电变压器能效限定值及能效等级》的规定的2级能效产品：

（1）变压器：型号：干式，SCB14-800kVA， 
10± 2× 2.5%/0.4kV；箱体尺寸长*宽*高约为：4800mm*2000mm*2600mm。

（2）高压单元：全绝缘环网进出线柜，具有五防功能。

（3）低压单元：电容补偿柜、馈线柜，不少于2路框架断路器出线（1600A、1250A）。
	套
	1
	详见箱变一次系统图，变压器品牌参考：特变电工、中电电气、顺特电气、断路器品牌参考：正泰、德力西、人民电器、常熟开关

	6
	电缆终端头
	适用YJV-22-8.7/15kV-3*70mm2
	个
	1
	含制作

	7
	动力电缆
	VV 1*300mm2
	米
	56
	

	8
	电缆埋管
	穿VV 1*300mm2电缆，材质为MPP管
	米
	32
	

	9
	电缆试验
	绝缘电阻测试、交流耐压试验
	项
	１
	

	三、高压进线房整改（用户编号；0319007310101028）

	1
	高压电缆
	YJV-22-8.7/15kV-3*70mm2
	米
	8
	

	2
	高压电缆
	YJV-22-8.7/15kV-3*300mm2
	米
	6
	

	3
	电缆终端头
	适用YJV-22-8.7/15kV-3*70mm2
	个
	2
	含制作

	4
	电缆终端头
	适用YJV-22-8.7/15kV-3*300mm2
	个
	1
	含制作

	5
	电缆中间头
	适用YJV-22-8.7/15kV-3*300mm2
	个
	1
	含制作

	6
	更换新高压计量柜
	拆除原计量柜，安装新计量柜，计量用PT、CT需提供当地供电部门计量校验报告，精度等级按当地供电部门要求确定，申请停送电及相关资料送审等服务并通过验收
	项
	１
	通过供电验收要求

	7
	高压柜移位
	原取水房变压器出线柜、旧区加压房变压器出线柜和计量柜重新排布安装
	项
	1
	

	8
	电缆接驳
	变压器出线电缆及计量柜连接电缆
	项
	1
	

	9
	电缆试验
	绝缘电阻测试、交流耐压试验
	项
	1
	

	10
	继保试验
	重设定值，须符合供电要求
	项
	1
	

	四、其他

	1
	办理电力负荷增容设计、工程中间检查、竣工报验、电子化手续、接入系统、申请停送电及相关资料送审等服务
	供电电源户号0319007310101028新增容量800KVA
	项
	１
	通过供电验收要求

	2
	安健环
	须符合供电要求
	项
	1
	

	3
	交接试验
	进行相关设备的电气试验并提交符合南方电网要求的试验报告。（1、高低压变配电设备交接试验；2、出具试验报告
	项
	１
	

	合计（含税价）：
	
	

	总计：
	
	


附件二

茶山水厂供用电现状（取水、旧加压变压器）
1、取水变压器容量两台400kVA（中间两台）

[image: image1.jpg]



2、旧加压变压器,两台500kVA

[image: image2.jpg]



附件三

乙方提供本项目服务所需的资质证明文件复印件

（待产生服务单位后补齐）
附件四

安全生产管理协议
委托方（甲方）：东莞市水务环境投资控股集团供水有限公司制水分公司
服务方（乙方）：
合同项目：东莞市水务环境投资控股集团供水有限公司制水分公司茶山水厂用电隐患整改项目采购合同
为了切实落实安全生产的责任，确保人员在服务过程中的安全，依据《中华人民共和国安全生产法》及有关法律、法规，遵循平等、公平和诚实信用的原则，双方就经营安全生产管理协商达成一致，订立本协议。

一、责任范围：乙方在合同服务过程中的人身、设备、环境的安全。

二、责任期：自协议签订日起至本项目完成经甲方验收合格为止。

三、双方义务

3.1认真贯彻国家、地方及上级有关安全生产的方针、政策，严格执行安全生产的法律法规、规定、标准。建立健全安全生产责任制度和安全生产教育培训制度，制定安全生产规章制度和操作规程，保证本单位安全生产条件所需资金的投入和有效使用。

3.2对从业人员进行安全生产、消防安全教育培训。

3.3严禁违章指挥，及时制止违章作业和违反劳动纪律的行为。

3.4发生事故，应当迅速釆取有效措施，组织抢救伤者、保护好现场，并立即向上级有关部门报告。

3.5乙方应指定安全管理人员，负责日常安全管理事务。

四、甲方权利和义务

4.1负责提供、完善甲方供水厂内的消防安全防护设施。

4.2负责在乙方服务期间进行定期或不定期的安全监督检查，对违反安全生产标准和规章制度等“三违”现象进行制止，对违反安全生产标准和规章制度。

4.3对乙方使用的不符合安全要求的设备、工具、安全用具、安全防护用具，有权禁止乙方使用。

4.4按照规定，负责督促乙方为从业人员办理工伤保险。

4.5负责协调乙方的安全生产管理工作。

五、乙方权利和义务

5.1遵守安全生产有关管理规定，合法提供检查服务，并随时接受上级部门、甲方等安全检查人员依法实施的监督检查，消除事故隐患。

5.2由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此而发生的费用，由乙方承担。

5.3遵守甲方安全生产管理制度和劳动纪律。服从甲方的安全生产管理，不服从管理导致生产安全事故的，由乙方承担主要责任，甲方有权就事故造成的损失，向乙方索赔。

5.4保证本单位从业人员具备必要的安全生产知识、熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程、掌握本岗位的安全操作技能和紧急情况下的应急避险措施，并督促工作人员自觉遵守安全生产的各项规章制度。

5.5应当告知作业人员危险作业的操作规程和违章操作的危害。

5.6负责为本单位从业人员提供必要的劳动保护用品和劳动防护用品，督促从业人员正确使用劳动防护用品，及时制止违章行为。

5.7接受甲方的安全监督检查，对检查提出的问题和隐患，落实人员及时整改，不得以任何理由拒绝整改或设置障碍。

5.8有权拒绝甲方的违章指挥和强令冒险作业；发现直接危及人身安全的紧急情况时，有权停止作业或者在采取可能的应急措施后撤离作业场所。

5.9不得私自接设临时用电线路，未经允许不得擅自增加电炉等大功率用电设备。

5.10接受甲方对违反安全生产管理规定行为的处罚，并承担由此产生的经济损失。

5.11负责为本单位从业人员办理工伤保险、意外伤害保险，支付保险费。

5.12对本单位从业人员所发生的生产安全事故，乙方应立即报告甲方，按照有关规定对事故进行调查处理，并承担相应的民事责任和法律责任。

六、其它规定：

6.1本协议一式肆份，甲、乙双方各执贰份，具有同等法律效力。

6.2本协议自双方签字盖章之日起生效。

甲方：（盖章）             乙方：（盖章）

甲方负责人：               乙方法人代表：

签订地点：东莞市水务环境投资控股集团供水有限公司

签订日期：      年     月     日
附件五

阳光合作告知函

项目名称： 东莞市水务环境投资控股集团供水有限公司制水分公司茶山水厂用电隐患整改项目采购合同      
****公司：                          
为保证我公司人员廉洁从业，规范和鼓励诚信交易行为，防止腐败和商业贿赂发生，推动双方建立阳光合作关系，现将我方推行阳光合作的相关管理规定函告如下：

一、我方负责对本单位有关人员进行阳光合作教育和管理。

二、我方人员有责任向贵方介绍本单位有关阳光合作的相关规定。

三、我方人员应本着诚实守信、公平公开、平等互利原则开展交易合作，遵守国家相关法律法规。

四、我方人员应廉洁从业，自觉抵制商业贿赂及不正当交易行为，在交易业务中涉及本人、亲属或其他相关人员时，应主动提请回避。

五、在业务合作过程中，我方人员不得有以下违法违规行为：

（一）合作过程中通过各种方式向贵方索贿、行贿，或为亲属、其他相关人员索取其他协助或服务； 

（二）合作过程中通过各种方式收受贵方财物、服务，或为他人谋取不正当利益，包括但不限于：实物、现金、有价证券、礼券等有价物品（以下统称“财物”），不得参加贵方提供的旅游或其他可能影响职务廉洁的活动；

（三）擅自截留、挪用或侵占贵方财物； 

（四）以各种形式参与民间借贷，帮助贵方过桥借贷； 

（五）参与黄、赌、毒等违法犯罪活动；

（六）其他违反国家法律法规和违反廉洁从业的行为。 

六、在业务合作期间，我方有权通过回访等方式监督阳光合作执行情况。贵方及贵方人员发现我方任何人员任何形式的行贿、索贿、受贿或其他违反阳光合作的行为，可及时向我方举报。

七、烦请贵方及贵方人员在投诉举报时，积极配合我方的相关调查工作，并提供联系方式等，便于我方纪检监察机构联系与调查核实。我方承诺对贵方的投诉举报人进行保密。

八、贵方投诉举报的情况，经查证属实，我方将视情节轻重和影响恶劣程度对相关人员进行内部处理；构成犯罪的，依法移送司法机关处置，并将调查结果及时向贵方反馈。

九、如贵方经办人员或其他相关人员主动诱使我方人员作出本告知函第五点列明的违法违规行为的，我方有权终止双方的合作，由此造成的损失由贵方承担。

十、我方对如实举报和严格遵守阳光合作精神的合作方，在同等条件下给予后续合作的优先权。

十一、其他

（一）本告知函所言“其他相关人员”是指经办人以外的与合作项目有直接或间接利益关系的人员，包括但不仅限于项目经办人的亲友。

（二）我方常设投诉举报受理部门及联系方式： 

1.投诉举报受理部门：东莞市水务环境投资控股集团有限公司纪检监察部；

2.投诉举报电话：0769–28823293（星期一至星期五：8:30-17:30）；

3.联系地址：东莞市东城街道育华路1号；

4.邮编：523000。

让我们共同为建立健康、公平的商业秩序和实现双赢而努力。
特此致函。

 东莞市水务环境投资控股集团供水有限公司制水分公司
                      年   月   日  

阳光合作告知函回执

                          合同编号：   

我单位于   年  月  日收到东莞市水务环境投资控股集团供水有限公司制水分公司的《阳光合作告知函》（合同名称：东莞市水务环境投资控股集团供水有限公司制水分公司茶山水厂用电隐患整改项目采购合同，采购编号：***），承诺理解函告内容并告知相关人员严格执行其中规定。

                                                        ****公司
（盖章）

                                法定代表人：

第四章 报价须知

一、项目费用说明

报价人应按询价文件要求及企业的自身情况进行报价。所报的价格包含完成询价文件规定的工作所需的全部费用，并承担所有相应项目风险。

二、报价文件的组成

1.报价表；

2.营业执照复印件；

3.项目响应声明书；
4.用户需求偏离表；

5.合同条款偏离表；

6.自202X年1月1日以来，报价人具有至少一项电气设备安装的服务业绩合同复印件（需提供项目合同要点：（1）服务内容需体现：电气设备安装；（2）合同签订日期为202X年1月1日或以后；（3）合同双方盖章等关键页）；

7.报价人须提供有效期内的《承装（修、试）电力设施许可证》承装类、承修类、承试类五级或以上（或电力工程施工总承包三级或以上）资质证书复印件。

三、报价文件的封装和递交

1.报价人应将报价文件一起密封在一个不透明的外层封装中。外层密封封装表面应正确标明项目名称、报价人单位名称，封口位置加盖报价人公章。报价文件已密封但不按前述标志封包，由此而引起的提前开封或错放责任由报价人承担；不足以造成报价文件可以从外包装内散出而导致报价文件泄密的，不认定为报价文件未密封。

如果密封封装未按本款规定密封和标记，采购人对报价文件的误投或提前拆封不负责任。对由此造成提前开封的报价文件，采购人予以拒绝，并退回报价人。

2. 报价文件无须装订成册。若报价文件装订成册，需同时提供电子文件，内容包括：签字、盖章后的报价文件扫描版PDF格式电子文件。电子文件不可设置密码，用U盘或DVD或CD-R光盘储存，并密封于“电子文件”内（电子文件的包装封面需注明项目名称、报价人单位名称，并加盖报价人公章）。

3.密封好的报价文件，应于询价公告中规定的截止时间前递交到采购人指定的递交地点，否则视为放弃参与本项目。
四、报价有效性说明

1.报价人未满足询价公告资格要求，按无效报价处理。

2.报价人对用户需求、合同条款无法响应的，按无效响应处理。
3.报价人未按报价文件格式提供相应材料的，按无效报价处理。

4.报价人递交两份或多份内容不同的报价文件，或在一份报价文件中报有两个或多个报价，且未书面声明哪一个有效，按无效报价处理。

5.含税总报价不得高于本项目含税最高限价，含税总报价最多保留小数点后两位。报价人未按询价文件要求进行报价的，该报价人的报价文件将被视为无效报价。

本项目只允许有一个报价价格，任何有选择的或不是固定价的报价将不予接受，作为非实质性响应报价而予以拒绝。报价人不得以低于企业自身成本的价格竞投。
若报价人出现超低报价，有可能影响货物（或服务）质量和不能诚信履约的，询价小组将根据采购人公司内部制度要求该报价人作出书面说明并提供相关证明材料，以确定报价人是否以低于企业成本价报价。若报价人不能合理说明或不能提供相关证明材料的，询价小组将认定其报价低于成本，同时否决其报价。

对是否低于企业成本价报价的事宜有争议的报价文件，询价小组成员将以记名方式表决，根据少数服从多数的原则，获多数表决通过的报价视为有效，否则将按无效报价处理。
6.（1）截至报价文件递交截止时间，若报价单位不足三家，采购人须重新进行采购；（2）在报价文件开封过程中，若合格供应商不足三家，采购人应重新进行采购，但合格供应商只有两家，且采购文件没有不合理条款，采购程序符合规定的，可以继续开展采购活动。在实质性满足采购需求的情况下，若2家以上（含本数）供应商报价一致且同为最低价时，报价相同的供应商再进行一次报价，且再次报价不得高于前一次报价，以此类推，直至最终确定成交供应商。当报价文件完全响应需求的最低价供应商放弃成交资格或经确认未实质性满足采购需求时，我公司有权确定实质性满足采购需求的第二低价供应商作为成交供应商，或重新进行采购。

7.采购人在报价文件递交截止时间当天通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询报价人的信用记录。被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单（处罚期限届满的除外）的报价人，其报价文件将被视为无效报价。

8.“第二章 用户需求”中所有列出的相关货物技术要求和推荐品牌不是唯一指定，仅作参考，即报价人可就货物提出替代标准，只要相当于（或优于）规定的货物品质和性能等技术参数要求，并提供满足本询价文件要求的证明材料，则视为合格。经询价小组审核无法满足规定的货物品质和性能等技术参数要求的，按无效报价处理。

9.本项目不接受联合体报价。

五、特别说明

（1）与采购人存在利害关系可能影响采购公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加报价；（2）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一项目报价；（3）存在股权/股份控制、共同实际控制人、高管交叉任职、可能导致不当利益输送的其他关系等关联关系的供应商，不得参与同一项目报价。

上述情况一经发现，相关报价均无效。
第五章 报价文件（格式）
1. 报价表

	项目名称
	东莞市水务环境投资控股集团供水有限公司制水分公司茶山水厂用电隐患整改项目

	含税总报价
（单位：元）
	人民币（小写）：                    

	备注
	一、已详细审查全部询价文件要求，并响应询价文件全部要求。

二、本次所报价格为含销项税额，包含供应商销项税额及完成本项目所需的全部费用。

三、含税总报价不得高于本项目含税最高限价（¥423,900.00），否则视为无效报价。

四、上述报价数值保留小数点后2位，从小数点后第3位四舍五入。
五、从实质性满足采购需求的供应商中，按含税价最低成交原则确定成交供应商（若最低报价相同时进行二次报价，直至最终确定成交供应商）。

六、（1）当报价表内总报价与分项报价表内累计不符时，以报价表为准，修正分项报价表内的各项报价；不遵从修正原则的视为无效报价；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准，修正小写金额；不遵从修正原则的视为无效报价；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价表的总价为准，并修改单价；
（4）分项报价表内，总价金额与按单项金额累计不一致的，以单项金额累计结果为准，修正分项报价表内的总价金额；不遵从修正原则的视为无效报价。
同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

七、本报价表不允许调整，擅自修改，将视为无效报价。

八、分项报价表遵循以上要求执行。


联系人：                          联系电话：

联系地址：

报价人：（加盖报价人公章）       

                                     日期：   年    月   日

1-1.分项报价表

	序号
	项目
	规格型号
	单位
	数量
	分项单价
（元，含税）
	分项总价
（元，含税）
	供应品牌
（供应商填写）
	备注

	一、取水房变压器台架整改工程（用户编号：0319007310100571；0319007310100572）

	1
	取水房供电销户
	0319007310100571、0319007310100572两个台架变压器销户，申请停电及相关资料送审等服务
	项
	1
	
	
	
	/

	2
	拆除2个台架变压器架空裸露线
	拆除约100米电线、刀闸、熔断器、绝缘子等；
搬运服务：厂区内搬运，搬运距离小于300米。
	项
	1
	
	
	
	/

	二、旧区加压房变压器台架整改工程（用户编号：0319007310100573；0319007310100574）

	1
	旧区加压房供电销户
	0319007310100573、0319007310100574两个台架变压器销户，申请停电及相关资料送审等服务
	项
	1
	
	
	
	/

	2
	拆除2个台架变压器及线路
	拆除500kVA油式变压器两个；
拆除约100米电线、刀闸、熔断器、绝缘子、4支水泥杆、1个铁塔等；
搬运服务：厂区内搬运，搬运距离小于300米。
	项
	1
	
	
	
	吊车拆运

	3
	箱式变压器基础和围栏制作
	新装箱式变压器对应的混凝土基础，金属支架围栏制作（须符合10KV及以下业扩受电工程力典型设计图集（东莞2019年细化版）要求）
	项
	1
	
	
	
	含安装

	4
	箱式变压器接地系统制作
	热镀锌扁钢接地，接地电阻值小于1欧，符合供电要求
	项
	1
	
	
	
	/

	5
	箱式变压器采购及安装
	欧式，外壳防护等级IP33，内含高压单元，变压器，低压单元，相关连接电缆，散热风机、温控仪；变压器提供220V电源；温控仪具有RS485通讯接口和4～20mA模拟量输出接口，变压器满足GB20052《三相配电变压器能效限定值及能效等级》的规定的2级能效产品：
（1）变压器：型号：干式，SCB14-800kVA， 
10± 2× 2.5%/0.4kV；箱体尺寸长*宽*高约为：4800mm*2000mm*2600mm。
（2）高压单元：全绝缘环网进出线柜，具有五防功能。
（3）低压单元：电容补偿柜、馈线柜，不少于2路框架断路器出线（1600A、1250A）。
	套
	1
	
	
	
	详见箱变一次系统图，变压器品牌参考：特变电工、中电电气、顺特电气、断路器品牌参考：正泰、德力西、人民电器、常熟开关

	6
	电缆终端头
	适用YJV-22-8.7/15kV-3*70mm2
	个
	1
	
	
	
	含制作

	7
	动力电缆
	VV 1*300mm2
	米
	56
	
	
	
	/

	8
	电缆埋管
	穿VV 1*300mm2电缆，材质为MPP管
	米
	32
	
	
	
	/

	9
	电缆试验
	绝缘电阻测试、交流耐压试验
	项
	1
	
	
	
	/

	三、高压进线房整改（用户编号；0319007310101028）

	1
	高压电缆
	YJV-22-8.7/15kV-3*70mm2
	米
	8
	
	
	
	/

	2
	高压电缆
	YJV-22-8.7/15kV-3*300mm2
	米
	6
	
	
	
	/

	3
	电缆终端头
	适用YJV-22-8.7/15kV-3*70mm2
	个
	2
	
	
	
	含制作

	4
	电缆终端头
	适用YJV-22-8.7/15kV-3*300mm2
	个
	1
	
	
	
	含制作

	5
	电缆中间头
	适用YJV-22-8.7/15kV-3*300mm2
	个
	1
	
	
	
	含制作

	6
	更换新高压计量柜
	拆除原计量柜，安装新计量柜，计量用PT、CT需提供当地供电部门计量校验报告，精度等级按当地供电部门要求确定，申请停送电及相关资料送审等服务并通过验收
	项
	１
	
	
	
	通过供电验收要求

	7
	高压柜移位
	原取水房变压器出线柜、旧区加压房变压器出线柜和计量柜重新排布安装
	项
	1
	
	
	
	/

	8
	电缆接驳
	变压器出线电缆及计量柜连接电缆
	项
	1
	
	
	
	/

	9
	电缆试验
	绝缘电阻测试、交流耐压试验
	项
	1
	
	
	
	/

	10
	继保试验
	重设定值，须符合供电要求
	项
	1
	
	
	
	/

	四、其他

	1
	办理电力负荷增容设计、工程中间检查、竣工报验、电子化手续、接入系统、申请停送电及相关资料送审等服务
	供电电源户号0319007310101028新增容量800KVA
	项
	1
	
	
	
	通过供电验收要求

	2
	安健环
	须符合供电要求
	项
	1
	
	
	
	/

	3
	交接试验
	进行相关设备的电气试验并提交符合南方电网要求的试验报告。（1、高低压变配电设备交接试验；2、出具试验报告
	项
	1
	
	
	
	/


备注：

（1）报价人须根据“第二章 用户需求”及本表中“推荐品牌”要求填写每项货物的“供应品牌”，每项货物须填写至少1个报价人成交后能提供的品牌。推荐品牌不是唯一指定，仅作参考，即报价人可就货物提出替代标准，只要相当于（或优于）规定的货物品质和性能等技术参数要求，并提供满足本询价文件要求的证明材料，则视为合格。经询价小组审核无法满足规定的货物品质和性能等技术参数要求的，按无效报价处理。
（2）若发现本表未填写“供应品牌”的货物项目，视为完全响应“第二章 用户需求”及本表中“推荐品牌”要求。
报价人：（加盖报价人公章）       

                                     日期：   年    月   日

2.营业执照复印件

3.项目响应声明书
项目响应声明书

致：东莞市水务环境投资控股集团供水有限公司
我司已收到   东莞市水务环境投资控股集团供水有限公司制水分公司茶山水厂用电隐患整改   项目的询价邀请，并完全清楚了解采购文件的所有条款要求，现重申如下：  

1、按询价文件规定履行相关责任和义务。

2、已详细审查全部询价文件要求、服务要求、合同条款并响应询价文件全部要求。

3、同意提供采购方要求的与其询价响应文件有关报告及资料。

4、如我公司存在成交后放弃或提供虚假证明文件、虚假报价文件或存在实际供货技术参数、质量低于询价文件要求或报价文件承诺的标准等情况的，我公司将同意并接受列入东莞市水务环境投资控股集团供水有限公司“黑名单”。  

                                             单位名称：（加盖报价人公章） 

                                                 日期：    年   月   日

4.用户需求偏离表

用户需求偏离表
	序号
	需求书要求
	响应情况

	
	条款号
	简要内容
	偏离情况
	具体偏离内容

	1
	一
	项目名称
	
	

	2
	二
	项目概况
	
	

	3
	三
	服务地址、内容及期限
	
	

	4
	四
	服务单位资格要求
	
	

	5
	五
	竣工验收
	
	

	6
	六
	付款方式
	
	

	7
	七
	项目清单
	
	


备注：

（1）报价人应对照用户需求书响应，逐条、如实地填写“偏离情况”，若发现虚假填写本表，或伪造、变造证明材料，或对需求书及其附件无法响应的，按无效响应处理。若发现此表未逐条填写视为完全响应用户需求书要求。

（2）偏离情况分为：响应、无法响应。响应是指报价人提供的货物（或服务）完全响应用户需求书的要求；无法响应是指报价人提供的货物（或服务）不满足或不完全响应用户需求书的要求。
（3）“偏离情况”项为无法响应的，必须在“具体偏离内容”项内详细说明与用户需求书的偏离内容，“偏离情况”项为响应的，在“具体偏离内容”项内填“无”。 

（4）如报价人差异内容较多可另附页说明。

报价人：（加盖报价人公章）
日  期：     年   月   日
5.合同条款偏离表

合同条款偏离表
	序号
	合同要求
	响应情况

	
	条款号
	简要内容
	偏离情况
	具体偏离内容

	1
	一
	服务范围及核心技术要求
	
	

	2
	二
	合同价款与支付方式
	
	

	3
	三
	服务期限
	
	

	4
	四
	双方权利与义务
	
	

	5
	五
	质量保证与售后服务
	
	

	6
	六
	验收
	
	

	7
	七
	违约责任
	
	

	8
	八
	合同的变更与解除
	
	

	9
	九
	不可抗力
	
	

	10
	十
	知识产权
	
	

	11
	十一
	争议解决
	
	

	12
	十二
	送达
	
	

	13
	十三
	其他
	
	

	14
	附件一
	茶山水厂用电隐患整改项目用户需求书
	
	

	15
	附件二
	茶山水厂供用电现状（取水、旧加压变压器）
	
	

	16
	附件三
	乙方提供本项目服务所需的资质证明文件复印件
	
	

	17
	附件四
	安全生产管理协议
	
	

	18
	附件五
	阳光合作告知函
	
	


备注：

（1）报价人应对照合同响应，逐条、如实地填写“偏离情况”，若发现虚假填写本表，或伪造、变造证明材料，或对合同及其附件无法响应的，按无效响应处理。若发现此表未逐条填写视为完全响应合同要求。

（2）偏离情况分为：响应、无法响应。响应是指报价人提供的货物（或服务）完全响应合同的要求；无法响应是指报价人提供的货物（或服务）不满足或不完全响应合同的要求。

（3）“偏离情况”项为无法响应的，必须在“具体偏离内容”项内详细说明与合同的偏离内容，“偏离情况”项为响应的，在“具体偏离内容”项内填“无”。 

（4）如报价人差异内容较多可另附页说明。

报价人：（加盖报价人公章）
 日  期：     年   月   日
6.自2023年1月1日以来，报价人具有至少一项电气设备安装的服务业绩合同复印件（需提供项目合同要点：（1）服务内容需体现：电气设备安装；（2）合同签订日期为2023年1月1日或以后；（3）合同双方盖章等关键页）
注：若合同无法反映项目合同要点的，还需提供产品购买方出具的书面补充说明文件复印件作为辅助证明（补充说明文件复印件能显示购买方公章)。

7.报价人须提供有效期内的《承装（修、试）电力设施许可证》承装类、承修类、承试类五级或以上（或电力工程施工总承包三级或以上）资质证书复印件。


